DILM185A~DILH2600 接触器

为需求日益增长的世界

提供动力。

我们提供：

•  耗能更少，可改善动力可靠性，并让我们的生活和工作场所更加安全、舒适的

电气解决方案

•  既提高机器生产效率，又节约能源的液压和电气解决方案

•  令飞机更轻、更安全、运营成本更低，和帮助机场 更高效运营的航空解决方案

•  为汽车、卡车和巴士提供更多动力，同时减少燃油消耗与排放的车辆动力传

动及动力总成解决方案

探索今天的伊顿

全球商业动力之源

作为一家全球性多元化动力管理公司，我们帮助世

界各地的客户管理用于建筑、飞机、卡车、汽车、

机器和业务的动力。

我们提供综合的解决方案，可让各种形式的能源更

为实用，更易于获取。

2016年，伊顿的销售额共计197亿美元，在全球拥

有约9.5万名员工，产品销往超过175个国家。

伊顿的创新技术可帮助客户更为可靠、有效、安全

和可持续地管理电力动力、液压动力和机械动力。

DILM185A~DILH2600接触器

目录

目录

DILM185A~DILH2600接触器

描述

页码

技术概览

........................................................................................

4

6

基本单元选型 ................................................................................

附件.............................................................................................

操作电压 .....................................................................................

触头行程 .....................................................................................

安装参数 .....................................................................................

技术参数......................................................................................

特性曲线 ....................................................................................

尺寸 ............................................................................................

10

13

14

15

16

28

31

DILM185A~DILH2600接触器

产品描述

创新的技术为用户提供更好的产品 起动方法

保证

●

●

常规方法：通过A1-A2线圈端子

直接从PLC控制：通过A3-A4线

圈端子

连续工作意味着产品各部件必须具

有很高的可靠性。DILM接触器不

仅在标准的AC-3使用类别下能达

到最高使用寿命，而且在AC-4类

别下也能达到优异的性能。

●

●

经主令电器控制：通过A10-A11

线圈端子

通过直接用PLC或低功耗的主令

电器来控制，从而不再需要其他

中间环节，有效降低了成本。

产品具有安全特性，比如反向互锁

的辅助触点、安全隔离和防偶然接

触功能。

真空技术

DILM580以上产品的触头系统采

用真空技术制造而成，真空技术使

极低的功耗

吸合和保持功耗很低，从而降低了 得这些产品在较小的尺寸下也达到

控制柜中产生的热量，可以使用于 很高的接通和分断能力，节约了控

更小的控制柜。另外，由于使用小 制柜的空间。

功率的变压器和电源，因此进一步

降低了成本。

多电压的线圈

多种不同的双频率、多电压线圈覆

盖了广泛的电压范围:48-500V 50/

60Hz 和 24-250V DC，这使得备货

变得更单一和方便。DILM185A

以上的高级版产品全部采用电子

线圈，吸合范围更广，达到(0.7-

1.15)xUc，显著高于标准要求。

3

DILM185A~DILH2600接触器

技术概览，3极

DILM185A~DILH2600快选表

DIL

额定工作

电压

M 185A

M 225A

kW

M 250

kW

M 300A

kW

M 400

kW

M 500

kW

M 580

kW

kW

AC-3

三相电机

额定功率 50-60 Hz

220-230V

380-400V

440V

55

70

75

90

125

200

255

290

344

132

155

250

345

360

344

132

185

315

370

420

560

600

90

110

142

160

150

108

132

157

180

240

108

160

190

215

240

132

115

132

140

108

500V

660-690 V

1000V

AC-4

三相电机

额定功率 50-60 Hz

220-230V

380-400V

440V

41

75

85

96

102

77

51

62

75

92

112

200

229

260

344

132

143

250

290

330

440

509

90

110

125

143

189

108

132

140

172

160

109

160

186

214

283

132

102

116

110

77

500V

660-690 V

1000V

AC-1

带阻性负载时的

额定功率，+40℃

220-230V

380-400V

440V

121

210

243

277

365

554

139

241

279

317

419

635

155

268

310

352

465

705

177

306

354

403

532

806

221

382

443

503

664

1007

310

535

620

705

930

1410

354

612

709

500V

806

660-690 V

1000V

1064

1612

4

DILM185A~DILH2600接触器

技术概览，3极

M 650

kW

M 750

kW

M 820

kW

M 1000

kW

M 1600

kW

H 1400

kW

H 2000

kW

H 2200

kW

H 2600

kW

205

355

420

470

630

600

240

400

480

550

720

800

260

450

525

600

750

800

315

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

560

900

650

1000

1180

1600

1770

730

1000

1100

161

280

326

370

494

509

181

315

367

417

556

678

209

355

418

474

633

678

260

450

520

590

780

1000

430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

750

830

940

1300

1650

376

398

443

443

717

620

886

1075

1870

2058

2338

3227

4676

1269

2207

2427

2758

3806

5516

650

689

766

766

1247

1371

1558

2151

2420

1071

1240

1410

1861

2417

1531

1773

2015

2660

3223

753

797

886

886

856

906

1007

1330

2015

1007

1330

2015

1130

1712

1196

1813

5

DILM185A~DILH2600接触器

基本单元

DILM185A~DILH2600基本单元

额定工作

电流

三相电机

最大功率50-60Hz

约定发热

电流

接线端子标志

Ith=Ie

AC-1,+60℃

敞开

AC-3

380V

400V

AC-3

220V

230V

AC-4

220V

230V

380V

400V

660V

690V

1000V

380V

400V

660V

690V

1000V

Ie

A

P

kW

P

kW

P

kW

P

kW

P

kW

P

kW

P

kW

P

kW

A

DILM高级版

185

55

70

90

140

150

108

108

41

51

75

90

102

110

77

77

275

315

225

110

250

300

75

90

132

160

240

240

108

132

62

75

110

132

189

160

108

109

350

350

400

500

125

155

200

250

344

344

132

132

92

160

200

283

344

132

132

500

700

112

580

185

205

240

260

315

500

315

355

400

450

560

900

560

600

143

161

181

209

260

430

250

280

315

355

450

750

440

494

556

633

780

1300

509

800

650

630

600

509

850

750

720

800

678

1000

1100

1100

1800

820

750

800

678

1000

1600

1000

1600

1000

1770

1000

1650

DILH 高级版 AC-1

1400

2000

2200

2600

注：

以下适用于所有接触器：

·660/690V或者1000V：不可直接可逆。

·驱动电子模块内置抑制器。

当DILM 580-DILM1600与变频器一起使用时，或者主电路具有很强的谐波负载时，

必须去掉负载侧的抑制器。

当DILM580-DILH2600在进行高压测试时，必须去掉负载侧的抑制器。

控制电压：RAW250:230-250V AC/DC ，RA250:110-250V AC/DC。

6

DILM185A~DILH2600接触器

基本单元

型号

包装件数

说明

订货号

DILM185A/22(RAC240)

1件

常规方法

139537

电压直接加在A1/A2端子上

DILM225A/22(RAC240)

139547

DILM185 A, DILM225 A

DILM250到DILM1000, DILH1400 DILM1600到DILH2600

DILM250/22(RA250)

208201

DILM300A/22(RA250)

139556

DILM400/22(RA250)

208209

直接用PLC控制

从PLC输出的24V能直接接在A3/A4端子上

DILM500/22(RA250)

208213

DILM580/22(RA250)

178535

DILM650/22(RA250)

178538

DILM750/22(RA250)

178541

DILM820/22(RA250)

178544

DILM1000/22(RA250)

178546

经低功耗的主令电器控制

一些命令控制产品，例如：继电器、控制回路装置、位置开关能直接接到

A10/A11端子上

DILM1600/22(RAW250)

106727

DILH1400/22(RAW250)

178548

DILH2000/22(RAW250)

272442

紧急情况下停止(急停开关)

最大电容6nF

DILH2200/22(RAW250)

111793

DILH2600/22(RAW250)

125945

7

DILM185A~DILH2600接触器

基本单元

DILM250~580基本单元标准版

额定工作

电流

三相电机

最大功率50-60Hz

约定发热

电流

接线端子标志

Ith=Ie

AC-1,+40℃

敞开

AC-3

380V

400V

AC-3

220V

230V

AC-4

220V

230V

380V

400V

660V

690V

380V

400V

660V

690V

Ie

A

P

kW

P

kW

P

kW

P

kW

P

kW

P

kW

A

DILM标准版

250

75

132

160

200

250

315

240

240

344

344

344

62

110

132

160

200

200

189

160

283

344

344

400

300

400

500

580

90

75

430

612

857

920

125

155

185

92

112

112

注：

·660/690V或者1000V：不可直接可逆

·所有接触器均内置抑制器

8

DILM185A~DILH2600接触器

基本单元

可以组合的

辅助触点

模块

型号

订货号

包装件数

说明

1件

DILM...-S

DILM820-XHI...

DILM820-XHI...

DILM820-XHI...

DILM820-XHI...

DILM250-S/22(220-240V50/60Hz)

274190

接触器采用的是常规控制方法

DILM300A-S/22(220-240V50/60Hz)

139559

DILM400-S/22(220-240V50/60Hz)

274199

紧急情况下停止(急停开关)

DILM500-S/22(220-240V50/60Hz)

110744

9

DILM185A~DILH2600接触器

附件

DILM185A~DILH2600附件

适用的接触器

接线端子标记

型号

包装件数

说明

订货号

星点桥接片

DILM185A-DILM400

DILM400-XS1

208291

1件

1件

带防意外接触的防护罩

DILM500

DILM500-XS1

208290

星-三角接线片

用于星-三角组合时的主回路接线，包含星点桥接片

主接触器 DILM185A/225A

三角接触器 DILM185A/225A

星接触器 DILM115/150

DILM225-XSL

101488

1件

1件

1件

由以下三部分组成

1.用于连接主-三角接触器

2.用于连接三角-星形接触器

3.星点桥接片

并联元件

DILM185A

DILM185-XP1

208292

·在不封闭环境中，针对AC-1负载

将3极接触器并联后适用的额定

电流可以提高到2.5倍

·标配防护罩，防意外接触

机械联锁

DILM185A, DILM225A

DILM250, DILM300A

DILM400, DILM500

DILM500-XMV

208289

·用于将2台磁系统相同或不同的接

触器进行联锁，接触器可以垂直

或水平安装，机械寿命为5x106次

操作

·在机械联锁和接触器之间不可安

装辅助触点模块

·接触器间距为15mm

DILM580, DILM650

DILM750, DILM820

DILM1000

DILM820-XMV

208288

1件

·用于将2台磁系统相同或不同的接

触器进行联锁，接触器可以垂直

或水平安装，机械寿命为5x106次

操作

·在机械联锁和接触器之间不可安

装辅助触点模块

·包含机械联锁和安装板两部分

10

DILM185A~DILH2600接触器

附件

DILM185A~DILH2600附件

适用的接触器

接线端子标记

型号

包装件数

说明

订货号

接线端子模块

带接线件

DILM250

DILM300A

DILM400

DILM400-XKU-S

208293

1件

·可连接：圆导线，软线和多股线，

扁平导体

·接线能力见技术参数，见第18页

扁平导体接线件

包括3对扁平导体接线件

DILM500

DILM580

DILM650

DILM750

DILM820

DILM820-XKB-S

208295

1件

·可连接：扁平导体

·接线能力见技术参数，见第18页

罩盖

接线件罩盖

DILM185A

DILM225A

DILM250

DILM300A

DILM400

DILM500

DILM225A-XHB

139560

1件

防止从正面垂直接触接线片

DILM400-XHB

208287

DILM500-XHB

208286

DILM580

DILM650

DILM750

DILM820

DILM1000

DILM650-XHB

208285

DILM820-XHB

208284

星点桥接片罩盖 适用于

DILM400-XS1

DILM400-XHBS1

101687

1件

与星-三角接线片DILM250-XSL和

DILM400-XSL配合

11

DILM185A~DILH2600接触器

附件

单独线圈，电子模块

适用的接触器

AC操作

型号

DC操作

型号

包装件数

说明

订货号

订货号

单独线圈

DILM185A

DILM225A

DILM225A-XSP(RAC240)

139565

DILM225A-XSP(RDC24)

139568

1件

其他操作电压

见第13页

电子模块，包括线圈

DILM250

DILM300A

DILM400

DILM500

DILM580

DILM650

DILM750

DILM820

DILM1000

DILH1400

DILM250-XSP/E(RA250)

208252

DILM500-XSP/E(RA250)

208256

DILM1000-XSP/E(RA250)

289145

DILM250-XSP/E(RA250)

208252

DILM500-XSP/E(RA250)

208256

DILM1000-XSP/E(RA250)

289145

1件

其他操作电压

见第13页

DILH1400-XSP/E(RAW250)

-

-

289161

DILM250-S

DILM300A-S

DILM400-S

DILM500-S

DILM250-S-XSP/E(220-240V50/60HZ)

274202

DILM500-S-XSP/E(220-240V50/60HZ)

274205

-

侧装辅助触点，2极

约定发热电流

触点

接线端子

标志

可以组合

基本单元

型号

订货号

包装件数

Ith=Ie

AC-1

敞开

A

M=常开触点

ME=提前闭合

B=常闭

BL=延迟断开

内侧安装

10

1M 1B

DILM250-

DILH2600

DILM820-XHI11-SI

208281

1件

10

1ME 1BL

DILM250-

DILH2600

DILM820-XHI11V-SI

208283

外侧安装

10

1M 1B

DILM250-

DILH2600

DILM820-XHI11-SA

208282

12

DILM185A~DILH2600接触器

操作电压

本体

DILM185A

/22(...)

DILM225A

/22(...)

本体

DILM185A

/22(...)

DILM225A

/22(...)

AC

DC

操作电压

RAC 242)

RAC 483)

RAC 1204)

RAC 2405)

RAC 4406)

RAC 5007)

订货号1)

139534

139535

139536

139537

139538

139539

订货号1)

139544

139545

139546

139547

139548

139549

操作电压

RDC 248)

RDC 6010)

RDC 13011)

RDC 24012)

订货号1)

139540

139541

139542

139543

订货号1)

139550

139551

139552

139553

本体

DILM250

/22(...)

DILM300A

/22(...)

DILM400

/22(...)

DILM500

/22(...)

DILM580

/22(...)

DILM650

/22(...)

DILM750

/22(...)

DILM820

/22(...)

DILM1000

/22(...)

高级版

操作电压

RDC 489)

RA 11013)

RA 25014)

RAC 5007)

订货号1)

208199

208200

208201

208202

订货号1)

139554

139555

139556

139557

订货号1)

208207

208208

208209

208210

订货号1)

208211

208212

208213

208214

订货号1)

-

订货号1)

-

订货号1)

-

订货号1)

-

订货号1)

-

178534

178535

178536

178537

178538

178539

178540

178541

178542

178543

178544

178545

-

178546

178547

本体

DILM250

-S/22(...)

DILM300A

-S/22(...)

DILM400

-S/22(...)

DILM500

-S/22(...)

标准版

操作电压

订货号1)

订货号1)

139558

139559

订货号1)

274195

274196

订货号1)

274198

274199

110-120V50/60Hz 274189

220-240V50/60Hz 274190

线圈

DILM225A

-XSP(...)

线圈

DILM225A

-XSP(...)

AC

DC

标准版

标准版

操作电压

RAC 242)

订货号1)

139562

139563

139564

139565

139566

139567

操作电压

RDC 248)

订货号1)

139568

139569

139570

139571

RAC 483)

RDC 6010)

RDC 13011)

RDC 24012)

RAC 1204)

RAC 2405)

RAC 4406)

RAC 5007)

电子模块，包括线圈

电子模块，包括线圈

DILM250-XSP

/E(...)

DILM500-XSP

/E(...)

DILM1000-XSP

/E(...)

DILM250-S-XSP

/E(...)

DILM250-S-XSP

/E(...)

高级版

标准版

操作电压

RDC 489)

RA 11013)

RA 25014)

RAC 5007)

订货号1)

208250

208251

208252

208253

订货号1)

208254

208255

208256

208257

订货号1)

-

操作电压

订货号1)

订货号1)

274204

274205

110-120V50/60Hz 274201

220-240V50/60Hz 274202

289146

289145

289147

说明

1) 订货号由型号和操作电压组合而成

2) 24V 50/60H

6) 380-440V 50/60Hz

7) 480-500V 50/60Hz

8) 24-27V DC

11) 110-130V DC

12) 200-240V DC

3) 42-48V 50/60Hz

13) 48-110V 40-60Hz/48-110V DC

4) 100-120V 50/60Hz

9) 24-48V DC

14) 110-250V 40-60Hz/110-250V DC

15) 250-500V 40-60Hz

5) 190-240V 50/60Hz

10) 48-60V DC

13

DILM185A~DILH2600接触器

触头行程

接触器触头行程

以下是接触器主触头和辅助触头在无负载情况下的触头行程，不考虑误差

常开触头

常闭触头

X1

X2

常开触头

常开触头

常闭触头

常开触头

常闭触头

常开触头

常开触头

常闭触头

常开触头

常闭触头

常开触头

常开触头

常闭触头

常开触头

常闭触头

常开触头

常开触头

常闭触头

常开触头

常闭触头

常开触头

常开触头

常闭触头

常开触头

常闭触头

10.1

10.3

8.4

8.7

9.8

8.9

10.3

8.4

8.7

9.8

2.0

7.4

5.5

6.0

6.8

2.0

7.4

5.5

6.0

6.8

2.0

7.4

5.5

6.0

6.8

13.1

DI LM185A/225A/250

DILM1000-XHI

13.1

13.1

13.1

13.1

13.1

13.1

13.1

13.1

13.1

4.1

DILM1000-XHIV

DILM300A/400/500

DILM1000-XHI

DILM1000-XHIV

DILM580/650/750/820

DILM1000-XHI

10.5

10.5

10.5

10.5

4.1

DILM1000-XHIV

DILM 1000/1600

DILM1000-XHI

10.5

10.5

10.5

10.5

4.1

DILM1000-XHIV

DILH1400/2000

DILM1000-XHI

10.5

10.5

10.5

10.5

DILM1000-XHIV

14

DILM185A~DILH2600接触器

电阻性负载应用

针对敞开环境下的数据

额定数据

单相额定值AC-1

接触器

型号

并联元件

型号

三相额定值AC-1

电压V

最大

配合

熔丝

gG/gL

额定

工作

电流

Ie=Ith

或Ithe

A

电压V

最大

配合

熔丝

gG/gL

额定

工作

电流

Ie=Ith

或Ithe

A

220

230

240

380

400

440

660

690

220

230

240

380

400

440

660

690

kW

kW

kW

A

kW

kW

kW

A

144

248

431

800

688

100

172

299

315

275

DILM185A

DILM225A

DILM250

DILM300A

DILM400

DILM500

DILM580

DILM650

DILM750

DILM820

DILH1400

DILH2000

DILH2200

DILM185-XP1

165

172

183

261

366

418

444

470

523

732

1045

1150

284

297

316

451

632

722

767

812

903

1264

1805

1985

494

800

1000

1000

1250

-

788

114

120

126

181

253

290

308

326

362

507

724

796

197

206

219

313

438

500

531

563

625

875

1251

1376

342

315

400

400

500

800

800

1000

1000

1000

-

315

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

516

825

357

330

548

875

380

350

784

1250

1750

2000

2125

2250

2500

3500

5000

5500

543

500

1097

1254

1332

1411

1568

2195

3135

3449

760

700

-

869

800

-

923

850

-

977

900

-

1086

1520

2172

2389

1000

1400

2000

2200

-

-

-

-

-

DILM直流能力

用户需安装合适的导体

不带过载继电器

≤60V DC

＞60V DC

带过载继电器

＞60V DC

1极

2极

15

DILM185A~DILH2600接触器

技术参数

技术参数

DILM185A

DILM225A

DILM250

DILM300A

DILM400

DILM500

概述

符合标准

机械寿命

IEC/EN 60 947, VDE 0660, UL, CSA

交流操作

直流操作

操作次数

操作次数

x 106

x 106

10

10

10

10

10

10

10

10

7

7

7

7

机械操作频率

交流操作

Ops./h

Ops./h

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

2000

2000

2000

2000

直流操作

3000

最大电气操作频率

见第30页

(无过载继电器的接触器)

耐气候性

湿热，持续，符合IEC 60068-2-78

湿热，周期性，符合IEC 60068-2-30

环境温度

敞开

min./max.

℃

℃

℃

-25/+60

-25/+40

-40/+80

-25/+60

-25/+40

-40/+80

-25/+60

-25/+40

-40/+80

-25/+60

-25/+40

-40/+80

-25/+60

-25/+40

-40/+80

-25/+60

-25/+40

-40/+80

封闭

min./max.

min./max.

存储

安装位置

抗冲击强度

(IEC/EN60068-2-27)

半正弦波振动10ms

主回路

常开触点

g

10

10

10

10

10

10

辅助触点

常开触点

g

10

10

8

10

8

10

8

10

8

10

8

常闭触点

g

8

防护等级

IP

00

00

00

00

00

00

正面操作时的直接接触防护

手触防护

(IEC 536)

重量

kg

3.2

3.2

6.5

6.5

8

8

尺寸

见第31页

16

DILM185A~DILH2600接触器

技术参数

DILM580

DILM650

DILM750

DILM820

DILM1000

DILM1600

DILH1400

DILH2000

DILH2200

DILH2600

IEC/EN 60 947, VDE 0660, UL, CSA

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

见第30页

湿热，持续，符合IEC 60068-2-78

湿热，周期性，符合IEC 60068-2-30

-25/+60

-25/+40

-40/+80

-25/+60

-25/+40

-40/+80

-25/+60

-25/+40

-40/+80

-25/+60

-25/+40

-40/+80

-25/+60

-25/+40

-40/+80

-25/+60

-25/+40

-40/+80

-25/+60

-25/+40

-40/+80

-25/+60

-25/+40

-40/+80

-25/+60

-25/+40

-40/+80

-25/+60

-25/+40

-40/+80

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

8

10

8

10

8

10

8

10

8

10

8

10

8

10

8

10

8

8

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

手触防护

15

15

15

15

15

32

15

32

32

32

见第31页

17

DILM185A~DILH2600接触器

技术参数

技术参数

DILM185A

DILM225A

DILM250

DILM300A

DILM400

DILM500

导线截面

主回路电缆

带接线头的软线

最小

最大

最小

最大

最大

最小

宽度

mm2

mm2

mm2

mm2

AWG

AWG

mm

50

50

50

50

50

50

185

50

185

70

240

70

240

70

240

70

240

70

绞合线

185

1/0

185

2/0

240

2/0

240

2/0

240

2/0

240

2/0

硬线或绞合线

350MCM

32

250MCM

32

500MCM

25

500MCM

25

500MCM

25

500MCM

30

母线

接线螺栓

螺栓扭矩

控制回路电缆

硬线

M10

24

M10

24

M10

24

M10

24

M10

24

M10

24

Nm

最小

最大

mm2

mm2

mm2

mm2

AWG

AWG

1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5)

1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5)

2x18

1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5)

1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5)

2x18

1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5)

1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5)

2x18

1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5)

1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5)

2x18

1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5)

1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5)

2x18

1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5)

1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5)

2x18

带金属端套的软线 最小

最大

硬线或绞合线

最小

最大

2x12

2x12

2x12

2x12

2x12

2x12

接线端子螺栓

紧固力矩

工具

M3,5

M3,5

M3,5

M3,5

M3,5

M3,5

Nm

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

主回路

活板手

mm

size

16

2

16

2

16

2

16

2

16

2

16

2

控制回路

Pozidriv螺丝刀

18

DILM185A~DILH2600接触器

技术参数

DILM580

DILM650

DILM750

DILM820

DILM1000

DILM1600

DILH1400

DILH2000

DILH2200

DILH2600

50

50

50

50

50

-

-

-

-

-

240

70

240

70

240

70

240

70

240

70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240

2/0

240

2/0

240

2/0

240

2/0

240

2/0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500MCM

50

500MCM

50

500MCM

60

500MCM

60

500MCM

60

-

-

-

-

-

100

M12

35

80

M12

35

100

M12

35

100

M12

35

100

M12

35

M10

24

M10

24

M12

35

M12

35

M12

35

1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5)

1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5)

2x18

1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5)

1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5)

2x18

1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5)

1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5)

2x18

1x(0,75-2,5) 1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5) 2x(0,75-2,5)

1x(0,75-2,5) 1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5) 2x(0,75-2,5)

1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5)

1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5)

2x18

1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5)

1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5)

2x18

1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5)

1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5)

2x18

1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5)

1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5)

2x18

1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5)

1x(0,75-2,5)

2x(0,75-2,5)

2x18

2x18

2x12

M3,5

1.2

2x18

2x12

M3,5

1.2

2x12

2x12

2x12

2x12

2x12

2x12

2x12

2x12

M3,5

M3,5

M3,5

M3,5

M3,5

M3,5

M3,5

M3,5

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

16

2

16

2

18

2

18

2

18

2

18

2

18

2

18

2

18

2

18

2

19

DILM185A~DILH2600接触器

技术参数

技术参数

DILM185A

DILM225A

DILM250

DILM300A

DILM400

DILM500

主回路

额定冲击耐受电压

过电压类别

Uimp

V~

8000

III

8000

III

8000

III

8000

III

8000

III

8000

III

污染等级

3

3

3

3

3

3

额定绝缘电压

Ui

V~

V~

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

额定工作电压

Ue

安全绝缘，符合VDE 0106

Part 101和Part101/A1

在线圈和触点之间

在触点之间

V~

V~

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

接通能力

cosφ按照IEC/EN 60947

分断能力

690

A

2700

2700

3000

3600

5500

5500

到

Ｖ

cosφ按照IEC/EN 60947

220/230V

380/400V

500V

A

A

A

A

A

2250

2250

2250

2250

2250

760

2500

2500

2500

2500

760

3000

3000

3000

3000

950

5000

5000

5000

5000

950

5000

5000

5000

5000

950

2250

2250

660/690V

1000V

2250

760

电气寿命

见第28-29页

见第30页

最大操作频率

短路额定值

短路保护最大规格熔断器

“2”类协调

400V

Gg/gL

500V

A

A

A

250

250

160

250

250

160

315

315

160

315

315

160

500

500

200

500

500

200

690V

Gg/gL

690V

1000V

Gg/gL

1000V

“1”类协调

400V

Gg/gL

500V

A

A

A

400

315

200

400

315

200

400

400

200

400

400

200

630

630

250

630

630

250

690V

Gg/gL

690V

1000V

Gg/gL

1000V

20

DILM185A~DILH2600接触器

技术参数

DILM580

DILM650

DILM750

DILM820

DILM1000

DILM1600

DILH1400

DILH2000

DILH2200

DILH2600

8000

III

8000

III

8000

III

8000

III

8000

III

8000

III

8000

III

8000

III

8000

III

8000

III

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

7800

7800

9840

9840

9840

19000

9840

9840

9840

9840

6500

6500

6500

6500

6500

4350

8200

8200

8200

8200

5800

8200

8200

8200

8200

5800

8200

8200

8200

8200

5800

16000

16000

16000

16000

5800

8200

8200

8200

8200

5800

8200

8200

8200

8200

5800

8200

8200

8200

8200

5800

8200

8200

8200

8200

5800

6500

6500

6500

4350

见第28-29页

见第30页

630

630

500

630

630

500

630

630

630

630

630

630

630

630

630

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1000

1000

630

1000

1000

630

1200

1200

800

1200

1200

800

1200

1200

800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

DILM185A~DILH2600接触器

技术参数

技术参数

DILM185A

DILM225A

DILM250

DILM300A

DILM400

DILM500

AC电压

AC-1操作

约定发热电流Ith

= 额定工作电流Ie，敞开

50-60 Hz

3极

敞开

+40℃

+50℃

+55℃

+60℃

A

A

A

A

A

A

A

337

301

287

275

245

685

625

386

345

329

315

275

707

636

430

380

365

350

300

825

742

490

438

418

400

315

875

785

612

548

522

500

450

1250

1125

857

767

731

700

650

1750

1600

封闭

1极

敞开1)

封闭1)

AC-3操作

额定工作电流Ie

敞开1)，50-60 Hz

3极

220 /230 V

240V

A

185

185

185

185

185

185

150

76

225

225

225

225

225

225

160

76

250

250

250

250

250

250

250

76

300

300

300

300

300

300

210

95

400

400

400

400

400

400

360

95

500

500

500

500

500

500

360

95

A

380 /400 V

415V

A

A

440V

A

500V

A

660 /690 V

1000 V

220 /230 V

240V

A

A

额定功率Pn

kW

kW

kW

kW

kW

kW

kW

kW

55

70

75

90

125

132

200

240

250

290

344

132

155

170

250

300

315

360

344

132

62

75

85

100

160

180

185

215

195

132

380 /400 V

415V

90

110

132

138

160

150

108

132

148

132

180

240

108

110

115

132

140

108

440V

500V

660 /690 V

1000 V

AC-4操作

额定工作电流Ie

敞开1)，50-60 Hz

3极

220 /230 V

240V

A

136

136

136

136

136

136

110

55

164

164

164

164

164

164

120

55

200

200

200

200

200

200

200

76

240

240

240

240

240

240

170

76

296

296

296

296

296

296

296

95

360

360

360

360

360

360

296

95

A

380 /400 V

415V

A

A

440V

A

500V

A

660 /690 V

1000 V

220 /230 V

240V

A

A

额定功率Pn

kW

kW

kW

kW

kW

kW

kW

kW

41

51

62

75

92

112

122

200

216

229

260

344

132

45

54

68

82

101

160

176

186

214

283

132

380 /400 V

415V

75

90

110

117

125

143

189

108

132

142

150

172

160

109

80

96

440V

85

102

116

110

77

500V

96

660 /690 V

1000 V

102

77

注：1) 在最大允许的环境温度下

22

DILM185A~DILH2600接触器

技术参数

DILM580

DILM650

DILM750

DILM820

DILM1000

DILM1600

DILH1400

DILH2000

DILH2200

DILH2600

980

876

836

800

-

1041

931

888

850

-

1260

1150

1100

1000

-

1303

1250

1155

1100

-

1303

1250

1155

1100

-

2200

1970

1880

1880

-

1714

1533

1462

1400

-

2450

2190

2089

2000

-

2700

2400

2300

2200

-

3185

2847

2716

2600

-

2000

-

2125

-

2250

-

2500

-

2500

-

4500

-

3500

-

5000

-

5500

-

6500

-

580

580

580

580

580

580

580

435

185

200

315

348

370

420

560

600

650

650

650

650

650

650

650

435

205

225

355

390

420

470

630

600

750

750

750

750

750

750

750

580

240

260

400

455

480

550

720

800

820

820

820

820

820

820

820

580

260

285

450

500

450

600

750

800

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

750

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1200

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

315

340

550

560

900

610

930

650

1000

1180

1600

1770

730

1000

1100

456

456

456

456

456

456

456

348

143

156

250

274

290

330

440

509

512

512

512

512

512

512

512

348

161

176

280

307

326

370

494

509

576

576

576

576

576

576

576

464

181

200

315

346

367

417

556

678

656

656

656

656

656

656

656

464

209

228

355

394

418

474

633

678

800

800

800

800

800

800

800

700

260

280

450

490

520

590

780

1000

1280

1280

1280

1280

1280

1280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1280

2)

430

450

750

770

830

940

1300

2)

23

DILM185A~DILH2600接触器

技术参数

技术参数

DILM185A

DILM225A

DILM250

DILM300A

DILM400

DILM500

电容性负载

单独补偿三相电容的额定工作电流Ie ,敞开环境

到525V

A

220

220

220

307

307

307

到690V

A

133

133

133

177

177

177

最大电流峰值

电容性负载下的电气寿命 106

最大操作频率

DC电压

Op.

Op./h

30 x Ie

0.1

30 x Ie

0.1

30 x Ie

0.1

30 x Ie

0.1

30 x Ie

0.1

30 x Ie

0.1

200

200

200

200

200

200

额定工作电流Ie ,敞开

DC-1操作

见第15页

300

60V

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

300

300

300

11

300

300

300

11

300

300

300

11

400

400

400

11

400

400

400

11

110V

220V

440V

60V

300

300

11

DC-3操作

DC-5操作

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

110V

220V

60V

300

300

300

110V

220V

300

300

电流热损耗(3极)

电流热损耗于Ith

电流热损耗于Ie . AC-3/400V

W

W

34

16

45

23

55

28

37

21

58

37

113

58

24

DILM185A~DILH2600接触器

技术参数

DILM580

DILM650

DILM750

DILM820

DILM1000

DILM1600

DILH1400

DILH2000

DILH2200

DILH2600

463

463

463

463

463

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

265

265

265

265

265

30 x Ie

0.1

30 x Ie

0.1

30 x Ie

0.1

30 x Ie

0.1

30 x Ie

0.1

200

200

200

200

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61

32

69

41

78

54

96

65

96

96

155

12

188

-

192

-

232

-

250

-

25

DILM185A~DILH2600接触器

技术参数

技术参数

DILM185A

DILM225A

DILM250

DILM300A

DILM400

电磁系统

吸合和释放电压范围1)

DILM…

吸合

吸合

释放

释放

xUc

xUc

xUc

xUc

0.8-1.15

0.8-1.15

0.7xUcmin-1.15xUcmax

0.85xUcmin-1.1xUcmax

0.20xUcmin-0.6xUcmax

0.2xUcmin-0.4xUcmax

DILM...-S

DILM…

-

-

0.25-0.6

-

0.25-0.6

-

DILM...-S

线圈功耗

在冷态和1.0xUc时

DILM…

吸合

吸合

保持

保持

吸合

吸合

保持

保持

VA

W

210

250

2.6

2.6

-

210

250

2.6

2.6

-

3802)

250

4.3

3802)

250

4.3

4502)

350

4.3

DILM…

DILM…

VA

W

DILM…

3.3

3.3

3.3

DILM...-S

DILM...-S

DILM...-S

DILM...-S

通电持续率

VA

W

3604)

325

4.3

3604)

625

4.3

7154)

645

4.3

-

-

VA

W

-

-

-

-

3.3

3.3

3.3

%DF

100

100

100

100

100

动作时间，在100% Uc时(近似值)

DILM…

DILM…

DILM...-S

DILM...-S

吸合延时

ms

ms

ms

ms

< 60

< 60

< 100

< 80

< 50

< 40

< 100

< 110

< 55

< 80

< 80

< 50

< 40

释放延时

吸合延时

释放延时

< 40

< 40

-

-

-

-

< 40

在吸合和保持状态之间转换的特性

保持状态

电压中断

(0-0.2xUcmin)≤10ms

(0-0.2XUcmin)＞10ms

电压下降中

-

-

-

-

在此段时间内，触头无反应

触头开始释放

(0.2-0.6xUcmin)≤12ms

(0.2-0.6xUcmin) >12ms

(0.6-0.7xUcmin)

-

-

-

-

-

-

在此段时间内，触头无反应

触头开始释放

触头保持在接通状态

过电压

(1.15-1.3xUcmax)

(>1.3xUcmax)≤3s

(>1.3xUcmax)>3S

吸合状态

-

-

-

-

-

-

触头保持在接通状态

触头保持在接通状态

触头开始释放

(0-0.7xUcmin)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

触头不接通

(0.7xUcmin-1.15xUcmin)

(>1.15xUcmax)

触头肯定接通

触头肯定接通

允许的接触电阻(外面的主令电器联接在A11) mΩ

≤500

≤1

≤500

≤1

≤500

≤1

允许的泄漏电流

mA

(通过A11端电气控制，在信号为0时)

SPS信号水平(A3-A4) ,IEC/EN 61131-2(形式2)

高

V

V

15

5

15

5

15

5

15

5

15

5

低

电磁兼容性(EMC)

电磁兼容性

该产品用于工业环境(环境2)

如果用于民用环境(环境1)，会引起电气干扰，此时必须具剖目应抑制措施。

注：1) Ucmin, Ucmax 见13页

2) 控制变压器阻抗电压 Uk≤0.6

3) 控制变压器阻抗电压 Uk≤0.7

4) 控制变压器阻抗电压 Uk≤1.0

26

DILM185A~DILH2600接触器

技术参数

DILM500

DILM580

DILM650

DILM750

DILM820

DILM1000

DILM1600

DILH1400

DILH2000

DILH2200

0.7xUcmin-1.15xUcmax

0.85xUcmin-1.1xUcmax

0.20xUcmin-0.6xUcmin

0.2xUcmin-0.4xUcmin

4502)

350

4.3

8003)

700

7.5

6.5

-

8003)

700

7.5

6.5

-

8003)

700

7.5

6.5

-

8003)

700

7.5

6.5

-

8003)

700

7.5

6.5

-

16003)

8003)

700

7.5

6.5

-

16003)

16003)

1400

1400

1400

15

15

15

3.3

13

13

13

7154)

645

4.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

< 80

< 110

< 55

< 50

< 70

< 70

< 70

< 70

< 70

< 70

< 70

< 70

< 70

< 110

< 110

< 110

< 110

< 110

< 40

< 40

< 40

< 40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

在此段时间内，触头无反应

触头开始释放

在此段时间内，触头无反应

触头开始释放

触头保持在接通状态

触头保持在接通状态

触头保持在接通状态

触头开始释放

触头不接通

触头肯定接通

触头肯定接通

≤500

≤1

≤500

≤1

≤500

≤1

≤500

≤1

≤500

≤1

≤500

≤1

≤500

≤1

≤500

≤1

≤500

≤1

≤500

≤1

15

5

15

5

15

5

15

5

15

5

15

5

15

5

15

5

15

5

15

5

该产品用于工业环境(环境2)

如果用于民用环境(环境1)，会引起电气干扰，此时必须具剖目应抑制措施。

27

DILM185A~DILH2600接触器

特性曲线

正常工作条件

鼠笼式电动机

工作特性

开始：从静止开始

停止：达到全速运行之后

电气特性

接通：达6x电动机额定电流

分断：1x电动机额定电流

使用类别

100% AC-3

典型应用

压缩机

泵

风扇

链斗升降机

加工和处理机械设备的通用驱动设备

极限工作条件

鼠笼式电动机

工作特性

点动，反接制动，反转

电气特性

接通：达6x电动机额定电流

分断：6x电动机额定电流

使用类别

100% AC-4

典型应用

印刷机

拉丝机

离心机

加工和处理机械设备的专用驱动设备

28

DILM185A~DILH2600接触器

特性曲线

非马达负载的工作条件

工作特性

无感或微感负载

电气特性

接通：1x额定电流

分断：1x额定电流

使用类别

100% AC-1

典型应用

电加热

电气寿命(百万次)

短时负载，3极

2次负载之间的时间间隔15分钟

29

DILM185A~DILH2600接触器

特性曲线

在相应使用类别下的最大操作次数/每小时与功率的关系

PN [kW]=应接触器的最大额定功率(kW)见第4页-5页

Ops./h=最大操作次数/每小时

特性

AC-1

型号

AC-3

1

AC-4

8

DILM185A

DILM225A

DILM250

DILM300A

DILM400

DILM500

DILM580

DILM650

DILM750

DILM820

DILM1000

DILM1600

DILH1400

DILH2000

DILH2200

2

2

1

8

2

1

8

3

2

9

3

2

9

3

2

9

3

4

7

3

4

7

3

4

7

3

4

7

3

4

7

10

10

10

10

10

-

7

-

-

-

-

-

30

DILM185A~DILH2600接触器

安装尺寸

接触器

DILM185A...DILM500

DILM250-S...DILM500

对于DILM185A-DILM225A

1 DILM1000-XHI..-SI

对于DILM250-DILM500

1 DILM820-XHI..-SI

2 DILM1000-XHI..-SA

2 DILM820-XHI11..-SA

f

型号

a

a1

a2

b

b1

b2

b3

d1

20

20

25

25

25

38

d2

41

41

48

48

48

57

e

c

f

DILM185A

DILM225A

DILM250

DILM300A

DILM400

DILM500

140

140

140

140

160

160

120

120

120

120

130

130

160

160

160

160

180

180

180

180

180

180

200

200

160

160

160

160

180

180

165

165

164

164

184

184

190

190

189

189

209

219

5

158

158

208

208

216

216

83

5

5

5

6

6

83

140

140

140

140

DILM580...DILM1000

4

3

4

3

型号

b2

b3

d1

45

45

45

45

45

e

f

DILM580

DILM650

DILM750

DILM820

DILM1000

256

256

256

256

256

296

296

296

296

296

6

13.5

13.5

13.5

13.5

13.5

6

6

6

3 DILM820-XHI..-SI

10

4 DILM820-XHI11..-SA

31

DILM185A~DILH2600接触器

安装尺寸

接触器

DILH1400

M6

165

o

14

60

26

130

10

100

100

232

260

DILM1600

DILH2000

DILH2200

M6

430

o

14

40

80

40

80

150

10

252

150

125

172.5

172.5

515

DILH2600

M6

430

40

40

80

150

10

o

14

80

252

150

125

172.5

172.5

515

32

DILM185A~DILH2600接触器

安装尺寸

带接线件罩盖的接触器

DILM250至DILM1000带DILM...-XHB

DILM250带Z5-.../FF250

DILM580

DILM650

DILM750

DILM820

DILM1000

DILM250

DILM300A

DILM400

150

DILM500

174

a

b

150

236

506

384

404

426

机械联锁

DILM500-XMV

适用于

a

DILM185A...500

15

DILM820-XMV

33

伊顿是一家全球领先的动力管理公司，2016年销售额达197亿美元。

伊顿致力于提供各种节能高效的解决方案，以帮助客户更有效、更

安全、更具可持续性地管理电力、流体动力和机械动力。伊顿在全

球拥有约9.5万名员工，产品销往超过175个国家和地区。如需更多

信息，敬请访问公司中文网站www.eaton.com.cn。