DS7软起动器

降压软起动器已日渐成为星-三角起动器的替代产品。DS7取代了机械接触器，并扩展了“电机软起动”

功能。DS7采用专利方法，实现电机软起动，并且扭矩高于其他可用的解决方案。延长的工作间隔及降

低的运行成本使DS7深受欢迎。

体积紧凑的DS7装置经过特别设计，是用于泵机、风扇和小型传送机等一般应用的理想选择。作为自动

化解决方案，DS7也提供SmartWire-DT解决方案，简化了接线工作，同时强化了功能。

DS7软起动器

目录

1.1

DS7软起动器

DS7软起动器

1

系统概览 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

5

6

产品型号说明

DS7 软起动器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

描述

DS7 软起动器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

选型

DS7 软起动器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

附件 DS7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

8

工程设计

关于工程设计的一般信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

采用不同负载周期的设计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

电位计设定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

连接示例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

指定的开关及防护元件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

14

15

16

18

技术参数

DS7 软起动器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

安装尺寸

DS7 软起动器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

超高速半导体熔断器, 熔断器底座 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

27

DS7软起动器 www.eaton.com.cn/electrical

1

1.1

DS7软起动器

DS7 < 32 A

系统概览

1

20

19

27

26

24

25

21

18

15

22

23

17

16

15

11

13

12

14

7

1

2

3

4

5

4

6

4

7

10

10

9

2

T1

4

T2

6

T3

9

2 T1 4

T2 6

T3

8

2

DS7软起动器 www.eaton.com.cn/electrical

1.1

DS7软起动器

DS7 < 32 A

软起动器 DS7，带 SmartWire-DT

见第7页

1

2

标准辅助触点

工业开关柜2011样本

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

DS7 软起动器，构造尺寸 1，用于12A及以下的指定电机

电流

见第7页

提前闭合辅助触点

工业开关柜2011样本

冷却联接手柄

工业开关柜2011样本

DS7 软起动器，构造尺寸 2，用于32A及以下的指定电机

电流

见第7页

3

PKZM0 电机保护断路器

工业开关柜2011样本

DS7-FAN-32 装置风扇

见第11页

4

PKE 电机保护断路器

工业开关柜2011样本

SmartWire-DT 网关

5

见相关样本

扩展端子

工业开关柜2011样本

SmartWire-DT 外部装置插头

6

见相关样本

电压释放

工业开关柜2011样本

SmartWire-DT 平带导线

7

8

见相关样本

脱扣指示开关

工业开关柜2011样本

过载继电器

见第9页

标准辅助开关

工业开关柜2011样本

电机插头，免工具连接

9

见第9页

电机-起动器与PKZ组合

工业开关柜2011样本

电机插头用底座

10

见第9页

电机-起动器与 PKE组合

工业开关柜2011样本

PKZM0-XDM 接线组，免工具连接

见第9页

11, 12

13

母线转接器

见第9页

PKZM0-XM 接线组

见第9页

顶帽式导轨连接器

见第9页

3相通用连接

见第10页

14

DS7软起动器 www.eaton.com.cn/electrical

3

1.1

DS7软起动器

DS7 > 32 A

1

11

10

16

12

15

17

18

19

7

13

23

14

20

22

21

6

5

相电网供电电压

4

1

2

7

3

10

9

8

4

DS7软起动器 www.eaton.com.cn/electrical

1.1

DS7软起动器

DS7 > 32 A

DS7，带 SmartWire-DT

见第7页

1

2

标准辅助触点/脱扣指示辅助开关

工业开关柜2011样本

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

DS7，尺寸 4，电流高达 200 A

见第7页

NZM 通讯模块，用于 SmartWire-DT

工业开关柜2011样本

DS7，尺寸 3，电流高达100 A

见第7页

3

数据管理接口 (DMI 模块)

工业开关柜2011样本

装置风扇

4

电压释放/提前闭合辅助触点

工业开关柜2011样本

见第11页

超高速半导体熔断器

5

端子盖，用于端子

见第8页

见第10页

熔断器底座，用于超高速半导体熔断器

6

IP2X 保护，防止手指接触

见第11页

见第9页

IP2X 保护，防止手指接触

见第11页

7

端子盖，用于电缆接线头

见第10页

过载继电器

工业开关柜2011样本

8

连接宽度扩展

工业开关柜2011样本

用于 SmartWire-DT 网关

9

扩展回路端子

工业开关柜2011样本

见相关样本

SmartWire-DT 外部装置插头

10

11

12

盒式端子

工业开关柜2011样本

见相关样本

NZM 断路器

工业开关柜2011样本

隧道式端子，用于铜和铝电缆

工业开关柜2011样本

间隔片

工业开关柜2011样本

产品型号说明

DS7 - 3 4 0 SX 004

N

0 - N

装置系列

可选项

第7代

N = 无可选项

D = SmartWire-DT

L = 低温型

相数

3 = 3相电网供电电压

防护类型

0 = IP20

电压等级

4 = 400 V (380 V - 15 % to

480 V + 10 %)

EMC 滤波器

N = 不带

控制电压电源

0 = 24 V AC/DC

额定工作电流

2 = 110/230 V AC

004 = 4 A

:

200 = 200 A

D = 24 V DC SmartWire-DT

装置类型

SX = 标准软起动器，

带内部旁路

DS7软起动器 www.eaton.com.cn/electrical

5

1.1

DS7软起动器

系统

描述

1

应用

特性

通讯接口 SmartWire-DT

也可改写在DS7-SWD上的电位计

设定值，该性能可能会派上用场，

例如，在对机器所做的更改需要撤

销时。

DS7系列软起动器是2相可控软起

动器，用于软起动3相交流电机

• 斜坡时间可通过电位计调整，范

围在 至

机）之内

我们的SmartWire-DT接口可完全

（停 消除使用传统控制接线的需要，同

时提供若干优势：

，

1

30s(

起动 或 至30s

)

0

适于具有正常工作频率和3至200A

电流范围的应用(1.1至110kW，

400V电源电压)。可在起动期间有

效抑制闭合瞬变及直流成分，并确

保电机起动。

DS7-SWD

配备详细的诊断系统，

• 起动电压 (或起动扭矩)可通过电

位计调整，在电源电压的30至

100%以内

• 不会出现不正确的接线

• 接线更快

提供远远不局限于接线装置的可选

件 。 除 了 提 供 错 误 日 志 之 外 ，

• 节约成本

DS7-SWD

还可检测并报告 个不同

9

• 接通电流大大降低，实现较短的

软起动斜坡时间（最低1s），适

用于灯光及加热负载

采取特别的驱动方式来用于软起动

器功能(不对称触发相位控制)，从

而避免通常在2相可控软起动器内

产生的直流成分(伊顿专利)。这可

抑制形成椭圆形旋转场(会造成电

机不平稳起动，并增加电机加速时

间)。正因如此，DS7所带来的真实

运行性能可与3相可控软起动器的

性能相媲美。

这一接口可用于发送控制命令至 的装置错误。警告参数报告任何当

DS7-SWD，更改并诊断其参数配 前存在的报警信息。此外，可以定

置；此外，控制电子装置可通过 制针对每个单个故障的反应。最后

SmartWire-DT电缆通电。可通过 ，提供

三种可选曲线中的一种控制装置：

• 内部旁路继电器：在斜坡结束后

自动接通，旁通内部半导体闸流管

35条额外信息，用于通讯错

误。采用与

PKE

相连的DS7装置将

• 确保符合无线干扰B级规定，而

无需采取任何其他措施

开启之前被视为不可能通过低成本

软起动器实现以及为更加昂贵装置

• "起动/停机"曲线，与PKE电机保

护断路器和接触器组合相似

所保留的全新功能。将

PKE单元与

• 电机的热负载小于未采用不对称

点火控制的情况

• 8位宽曲线，用于软起动器，具

有与变频器相同的提供方式，并

有更多可选项

D S 7 - S W D 组 合 ， 可 完 全 保 护

DS7-SWD装置出现过载情况。此

外，还提供限流功能，并可向较高

级别地控制器报告热容量利用率。

• 针对长电缆特别设计

功能

• 控制曲线，可与 PROFIdrive 曲

线媲美，就像为变频器提供的曲

线一样

DS7系列软起动器适用于以下典型

应用领域：

相关文档

表面安装及标准安装步骤在相关的

安装说明及本手册内提供。

• 泵驱动：压力波动通过软起动得

以预防。整个系统的机械负荷降

低，运行寿命提高。

扩展的温度范围

无论选择哪种曲线，DS7-SWD参

数都可通过可循环服务，在任意时

间被读写。

DS7-340SX…-L

软起动器可在最低

说明折页:

可达

-40 °C的温度下运行。

• 风扇驱动：软起动使得风扇带免

于滑动，以防过早磨损。这降低

了运行成本，并延长了系统的使

用寿命。

IL03902003Z: 尺寸1装置（12 A及

以下电机输出）

DS7-SWD使得读写任何装置参数

成为可能。参数通道原理（规定用

IL03902004Z: 尺寸2装置 (32 A及 于PROFIDrive曲线内的驱动）正是

以下电机输出)

为此目的而采用。该曲线提供标准

化的参数访问方式，用于变频器和

软起动器。

• 传送带：传送带平稳起动运行，

而非摇晃起动。这确保任何正在

传送的货物不会倾倒。对传送带

本身的机械损坏得以避免，使得

皮带更持久耐用。

IL03902005Z: 尺寸3、4装置 (200

A及以下电机输出)

手册: MN03901001Z

您可通过互联网下载DS7软起动器

的相关文档(www.eaton.com.cn/electr-

ical)。

6

DS7软起动器 www.eaton.com.cn/electrical

1.1

DS7软起动器

本体

选型

1

软起动器

额定工作

电流

指定的电机额定值

产品编号

订货号

产品编号

订货号

标准包装

装置

(AC-53)

在 400 V,

50 Hz

在 480 V,

60 Hz

U

24 V AC/DC

U 24 V AC/DC

C

C

Ie

P

P

U 24 V AC/DC

U 24 V AC/DC

s

s

A

kW

HP

标准的温度范围

温度范围扩展至 -40 °C

用于三相负载的软起动器

主电源电压 (50/60 Hz)

ULN 200 - 480 V AC

4

1.5

3

2

DS7-340SX004N0-N 134847

DS7-340SX007N0-N 134849

DS7-340SX009N0-N 134910

DS7-340SX012N0-N 134911

DS7-340SX016N0-N 134912

DS7-340SX024N0-N 134913

DS7-340SX032N0-N 134914

DS7-340SX041N0-N 134916

DS7-340SX055N0-N 134917

DS7-340SX070N0-N 134918

DS7-340SX081N0-N 134919

DS7-340SX100N0-N 134920

DS7-340SX135N0-N 134921

DS7-340SX160N0-N 134922

DS7-340SX200N0-N 134923

DS7-340SX004N0-L

DS7-340SX007N0-L

DS7-340SX009N0-L

DS7-340SX012N0-L

DS7-340SX016N0-L

DS7-340SX024N0-L

DS7-340SX032N0-L

DS7-340SX041N0-L

DS7-340SX055N0-L

DS7-340SX070N0-L

DS7-340SX081N0-L

DS7-340SX100N0-L

DS7-340SX135N0-L

DS7-340SX160N0-L

DS7-340SX200N0-L

171740

1 件

7

5

171741

171742

171743

171744

171745

171746

171747

171748

171749

171750

171751

171752

171753

171754

9

4

5

12

16

24

32

41

55

70

81

100

135

160

200

5.5

7.5

11

15

22

30

37

45

55

75

90

110

10

10

15

25

30

40

50

60

75

100

125

150

U

110 - 230 V AC

U 24 V DC

C

U 24 V DC

s

C

U 110/230 V AC

s

4

1.5

3

2

DS7-342SX004N0-N 134925

DS7-342SX007N0-N 134927

DS7-342SX009N0-N 134928

DS7-342SX012N0-N 134929

DS7-342SX016N0-N 134930

DS7-342SX024N0-N 134931

DS7-342SX032N0-N 134932

DS7-342SX041N0-N 134934

DS7-342SX055N0-N 134935

DS7-342SX070N0-N 134936

DS7-342SX081N0-N 134937

DS7-342SX100N0-N 134938

DS7-342SX135N0-N 134939

DS7-342SX160N0-N 134940

DS7-342SX200N0-N 134941

DS7-34DSX004N0-D 134943

DS7-34DSX007N0-D 134945

DS7-34DSX009N0-D 134946

DS7-34DSX012N0-D 134947

DS7-34DSX016N0-D 134948

DS7-34DSX024N0-D 134949

DS7-34DSX032N0-D 134950

DS7-34DSX041N0-D 134952

DS7-34DSX055N0-D 134953

DS7-34DSX070N0-D 134954

DS7-34DSX081N0-D 134955

DS7-34DSX100N0-D 134956

DS7-34DSX135N0-D 134957

DS7-34DSX160N0-D 134958

DS7-34DSX200N0-D 134959

1 件

7

5

9

4

5

12

16

24

32

41

55

70

81

100

135

160

200

5.5

7.5

11

15

22

30

37

45

55

75

90

110

10

10

15

25

30

40

50

60

75

100

125

150

Notes

与出口至北美的相关信息

UL/CSA 仅适用于 DS7…-N

产品标准：

IEC/EN 60947-4-2; GB 14048.6; UL 508;

CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE 认证

UL 文件编号：

CSA 文件编号：

CSA 等级编号 :

适用于

最大电压等级

防护等级

E251034

2511305

321106

分支回路

480 V

IP20; UL/CSA 类型 1

4 - 12 A

16 - 32 A

41 - 100 A

135 - 200 A

DS7软起动器 www.eaton.com.cn/electrical

7

1.1

DS7软起动器

附件

1 附件

超高速半导体熔断器

装置额定

电流

最大

功耗

框架尺寸 适用于

产品编号

订货号

标准包装

与出口至北美的相关信息

Pv

W

A

DIN 43653, 690/700 V (IEC/UL) 内径千分尺 80 mm

16

25

32

40

50

5.5

000

000

000

000

000

DS7-34…SX004N0-…

170M1359

1 件

产品标准

IEC/EN 60269-4;

171968

UL 248-1; CSA-

C22.2 No. 248.14;

CE认证

9

DS7-34…SX007N0-…

170M1361

171969

170M1362

171970

170M1363

171971

UL 文件编号： E125085

UL 类别

控制编号：

CSA 文件编号： 053787_C_000

CSA 等级编号： 1422-30

10

12

15

DS7-34…SX009N0-…

DS7-34…SX012N0-…

JFHR2

DM4-340-7K5

DS4-340-2K2-M

170M1364

171972

北美认证

适用于

UL 认证、CSA 认证

半导体保护

DS4-340-2K2-MR

DS4-340-2K2-M-DC

DS7-34…SX016N0-…

63

80

16

19

000

000

DS4-340-4K0-M

170M1365

DS4-340-4K0-MR

DS4-340-7K5-MX

DS4-340-7K5-MXR

DS7-34…SX024N0-…

171973

DS4-340-5K5-M

170M1366

171974

DS4-340-5K5-MR

DS4-340-11K-MX

DS4-340-11K-MXR

DS7-34…SX032N0-…

100

125

21

25

S1*

000

DS6-340-22K-MX

170M3012

171976

DM4-340-22K

DM4-340-30K

170M2615

171975

1 件

产品标准

IEC/EN 60269-4;

UL 248-1;

CE认证

UL 文件编号： E125085

UL 类别

控制编号：

北美认证

适用于

JFHR2

UL 认证、CSA 认证

半导体保护

160

200

30

45

S1*

S1

DS4-340-11K-M

DS4-340-11K-MR

170M3014

1 件

产品标准

IEC/EN 60269-4;

UL 248-1; CSA-

C22.2 No. 248.14;

CE认证

171977

DM4-340-37K

DM4-340-45K

170M4008

171978

DS6-340-37K-MX

DS6-340-45K-MX

DS6-340-55K-MX

DS7-34…SX070N0-…

DS7-34…SX081N0-…

DS7-34…SX100N0-…

UL 文件编号： E125085

UL 类别

控制编号：

JFHR2

CSA 文件编号： 053787_C_000

CSA 等级编号： 1422-30

北美认证

适用于

UL 认证、CSA 认证

半导体保护

315

350

400

450

500

500

58

60

65

70

72

95

S1

S1

S2

S1

S1

S3

DS6-340-75K-MX

DS7-34…SX135N0-…

170M4010

171979

DM4-340-55K

DM4-340-75K

170M4011

171980

DS6-340-90K-MX

DS7-34…SX160N0-…

170M5008

171984

DM4-340-90K

DM4-340-110K

170M4013

171981

170M4014

171982

170M6008

171985

DM4-340-132K

DM4-340-160K

DS6-340-110K-MX

DS7-34…SX200N0-…

DM4-340-132K

DM4-340-160K

630

80

S1

S3

S3

DM4-340-200K

170M4016

171983

900

120

140

DM4-340-250K

DM4-340-315K

170M6013

171986

170M6016

171987

1250

DM4-340-400K

DM4-340-500K

8

DS7软起动器 www.eaton.com.cn/electrical

1.1

DS7软起动器

附件

附件

1

标准包装

与出口至北美的相关信息

适用于

产品编号

订货号

熔断器底座

尺寸

000, 00

170H1007

171988

1 件

产品标准

UL 文件编号：

UL 类别

IEC/EN 60269-1; UL 512; CE认证

E14853

(W x H x D) mm

145 x 43 x 50

205 x 88 x 80

S1*, S1, S2, S3

170H3004

171989

控制编号：

北美认证

适用于

IZLT2

UL 认证

DIN 43653 熔断器

过载继电器

DS7-34…SX004…

ZB12-4

1 件

产品标准

UL 508; CSA-C22.2 No. 14;

IEC/EN 60947-4-1; IEC/EN

60947-5-1; CE认证

E29184

278438

DS7-34…SX007…

DS7-34…SX009…

ZB12-10

278440

UL 文件编号：

UL 类别

控制编号：

CSA 文件编号：

CSA 等级编号：

北美认证

适用于

最大电压额定值 600 V AC

防护等级

DS7-34…SX012…

DS7-34…SX016…

DS7-34…SX024…

DS7-34…SX032…

ZB12-12

278441

ZB32-16

278452

ZB32-24

278453

NKCR

12528

3211-03

UL 认证、CSA 认证

分支回路

ZB32-32

278454

IEC: IP20, UL/CSA Type: -

接线组

用于 DOL 起动器

DS7-34…SX004…

DS7-34…SX007…

DS7-34…SX009…

DS7-34…SX012…

PKZM0-XDM12

283149

1 件

产品标准

UL 508; CSA-C22.2 No. 14;

IEC60947-4-1; CE认证

E36332

UL 文件编号：

UL 类别

控制编号：

CSA 文件编号：

CSA 等级编号：

北美认证

NLRV

165628

3211-05

UL 认证、CSA 认证

电触点模块

DS7-34…SX016…

DS7-34…SX024…

DS7-34…SX032…

PKZM0-XM32DE

239349

5 件

产品标准

UL 508; CSA-C22.2 No. 14;

IEC60947-4-1; CE认证

E36332

UL 文件编号：

UL 类别

控制编号：

CSA 文件编号：

CSA 等级编号：

北美认证

NLRV

165628

3211-05

UL 认证、CSA 认证

电机馈线插头

DS7-34…SX004…

DS7-34…SX007…

DS7-34…SX009…

DS7-34…SX012…

DILM12-XMCP/T

121770

1 件

产品标准

北美认证

IEC/EN 60947-4-1; UL 508;

CSA-C22.2 No. 14-05;

CE认证

申请提交UL 和 CSA 认证

母线转接器

PKZM0, PKE + DS7...004N...

PKZM0, PKE + DS7...007N...

PKZM0, PKE + DS7...009N...

PKZM0, PKE + DS7...012N...

BBA0L-25

1 件

1 件

142526

PKZM0, PKE + DS7...016N...

PKZM0, PKE + DS7...024N...

PKZM0, PKE + DS7...032N...

BBA0L-32

142527

顶帽式导轨连接器

45mm 宽转接器导轨

PKZM0, PKE + DS7...004N...

PKZM0, PKE + DS7...007N...

PKZM0, PKE + DS7...009N...

PKZM0, PKE + DS7...012N...

PKZM0-XC45L

1 件

1 件

142529

PKZM0, PKE + DS7...016N...

PKZM0, PKE + DS7...024N...

PKZM0, PKE + DS7...032N...

PKZM0-XC45L/2

142570

DS7软起动器 www.eaton.com.cn/electrical

9

1.1

DS7软起动器

附件

附件

1

标准包装 注释

与出口至北美的相关信息

适用于

产品编号

订货号

3相通用连接

用于DS7的一次侧

适用于3个DS7软起动器

长度112mm

防止意外接触，短路保护、Ue=690V，Iu=35A

可通过旋转安装扩展

DS7-34…SX004…

DS7-34…SX007…

DS7-34…SX009…

DS7-34…SX012…

DILM12-XDSB0/3

5 件

用于DS7的一次侧

适用于3个DS7软起动器

长度

用于DS7的一次侧

适用于4个DS7软起动器

长度157mm

用于DS7的一次侧

适用于5个DS7软起动器

长度202mm

产品标准

IEC/EN 60947-4-1;

240084

UL 508; CSA-C22.2

No. 14-05; CE认证

E36332

112mm

DILM12-XDSB0/4

240085

UL 文件编号：

UL 类别

控制编号：

CSA 文件编号： 012528

CSA 等级编号： 2411-03

北美认证

产品标准

NLRV

DILM12-XDSB0/5

240086

UL 认证、CSA 认证

进线连接块

DS7-34…SX004…

DS7-34…SX007…

DS7-34…SX009…

DS7-34…SX012…

DILM12-XEK

240083

5 件

用于3相通用连接，

防止意外接触，

U =690V，I =35A

IEC/EN 60947-4-1;

UL 508; CSA-C22.2

No. 14-05; CE认证

E36332

T3

2T

4

6

1T

2

1

L3

3

L2

5

L1

e

u

UL 文件编号：

UL 类别

控制编号：

CSA 文件编号： 012528

CSA 等级编号： 2411-03

接线横截面：

绞合2.5…16 mm2

柔性，带线箍

2.5…16 mm2

NLRV

AWG14…8

北美认证

UL 认证、CSA 认证

端子盖

包含用于顶部或底部端子的部件，用于3极断路器。

母线标签罩，防护增强（简单防护，防止手指接触）

不可与NZM-XSTK控制回路端子组合使用

脱模

用于盒式端子

DS7-34…SX041…

DS7-34…SX055…

DS7-34…SX070…

DS7-34…SX081…

DS7-34…SX100…

NZM1-XKSFA

100780

1 件

包含用于顶部或底部端子的

部件，用于3极断路器。

母线标签罩，防护增强（简

单防护，防止手指接触）。

不可与NZM-XSTK控制回路端

子组合使用。

脱模

DS7-34…SX135…

DS7-34…SX160…

DS7-34…SX200…

NZM2-XKSFA

104640

1 件

包含用于顶部或底部端子的

部件，用于3极断路器。

母线标签罩，防护增强 (简

单防护，防止手指接触)。

在触碰盒式端子内连接有电

缆的电缆连接区时提供保护。

带2根导线，最大横截面

22mm2，或 AWG4。

不可与NZM-XSTK控制回路端子

组合使用。

DS7-34…SX135…

DS7-34…SX160…

DS7-34…SX200…

NZM2-XKSA

260038

1 件

包含用于顶部或底部端子的

部件，用于3极断路器。

在使用电缆接线头、母线和

隧道式端子时，提供母线标

签罩。

产品标准

UL489; CSAC22.2

No. 5-09;

IEC60947, CE认证

E31593

UL 文件编号：

UL 类别

当使用绝缘导线材料时，防

护等级至IP1X。

控制编号：

CSA 文件编号： 22086

CSA 等级编号： 1432-01

DIHS

10

DS7软起动器 www.eaton.com.cn/electrical

1.1

DS7软起动器

附件

附件

1

标准包装 注释

与出口至北美的相关信息

适用于

产品编号

订货号

IP2X 防护，防止手指接触

用于盒式端子

NZM2, PN2, N(S)2

NZM2-XIPK

266773

1 件

包含用于顶部或底部端子

的部件，用于3极断路器。

母线标签罩，防护增强至

IP2X。

在触碰盒式端子内连接有

电缆的电缆连接区时提供

保护。

带2根导线，最大横截面

25mm2,或 AWG4.

不可与NZM-XSTK控制回路

端子组合使用。

用于盖板NZM2-XKSA 或

NZM2 或 NZM2...(C)NA

und N(S)2...NA

NZM2, PN2, N(S)2

NZM2-XIPA

266777

1 件

包含用于顶部或底部端子

的部件，用于3极断路器。

母线标签罩，防护增强至

IP2X。

在安装NZM2-..- (C)NA 或

NZM...-NA 时，适用以下规

定：

带2根导线，最大横截面

25mm2,或 AWG4。

安装组件

当使用盖板 NZM1-XKSFA 和 NZM2-XKSA 时

DS7-34xSX041N0-x

DS7-34xSX055N0-x

DS7-34xSX070N0-x

DS7-34xSX081N0-x

DS7-34xSX100N0-x

DS7-34xSX135N0-x

DS7-34xSX160N0-x

DS7-34xSX200N0-x

DE6-MNT-NZM

107323

1 件

-

装置风扇

装置风扇用于提高负载周期（每小时更多的起动次数，较高或较长持续时间的起动电流）

DS7-34…SX004…

DS7-34…SX007…

DS7-34…SX009…

DS7-34…SX012…

DS7-34…SX016…

DS7-34…SX024…

DS7-34…SX032…

DS7-FAN-032

135553

1 件

北美认证

申请递交至UL和

CSA认证

DS7-34…SX041…

DS7-34…SX055…

DS7-34…SX070…

DS7-34…SX081…

DS7-34…SX100…

DS7-FAN-100

1 件

1 件

169021

DS7-34…SX135…

DS7-34…SX160…

DS7-34…SX200…

DS7-FAN-200

169022

PKE 通讯电缆

6极

预制式，带2个插头

用于连接PKE至DS7-SWD

DS7…SWD

PKE32-COM

168970

1 件

DS7软起动器 www.eaton.com.cn/electrical

11

1.1

DS7软起动器

关于工程设计的一般信息

工程设计

1

电机电压的广义相位控制

通过广义相位控制方式，软起动器可将电网电压（ULN）从可调起动值平

稳调整至100%的ULN额定值。

在DS7 和 S801+/S811+ 系列软起动器中，广义相位控制通过反向并联热

敏电阻实现，这些热敏电阻通过使用旁路触点（TOR=斜坡顶端）在针对

由时间触发的电压变化（t-起动）时间期满之后旁通，以便持续运行。旁

路触点的过渡电阻比功率半导体的过渡电阻低了很多。这可减少软起动

器内的散热情况，并延长功率半导体的使用寿命。

与电机的时间控制起动相同，软起动也能以时间控制的方式降低电机电

压，从而，对电机进行可控停机。

U

ULN

TOR

U-Start

t

t-Start

U-Start

t

t-Start

t-Stop

ULN: 主电源电压

软起动器的输出电压决定了电机的扭矩(M ~ U

2

)。正因如此，必须确保在

U-Start（U-起动）: 起动电压

机器起动时，所选U-起动的起动电压不会过低，而用于线性电压变化的t-

t-Start（t-起动）: 起动时电压变化的斜坡时间

TOR (斜坡顶端): 发出“t 起动”斜坡时间组结束的信号

(输出电压 U2 = 主电源电压 ULN)。内部旁路触点在此之后闭合。

起动时间设定值应尽可能短。

请注意：

• 长斜坡时间 (t-起动) 将导致软起动行为发生，但也将造成热敏电阻上较

高的热负荷。

这种电压控制能使3相异步电机的浪涌电流得到限制，其起动扭矩得以降

低，确保扭矩平稳增长而不急促，按照机器的负荷行为进行调整。从

而，对机械设备的使用寿命、运行行为及操作进程产生积极影响，并防

止产生下列负面效应：

• 高起动电压 (U-起动) 将产生较高扭矩和大起动电流

• 设置尽可能低的起动电压和尽可能短的起动斜坡

以下页面包含用于DS7软起动器的应用及设置配置示例。

如需可控减速，t-停机时间必须设定为高于机器基于负载自由滑行所必须

的时间。对于热敏电阻，可控减速包括一个负载，可与在起动期间产生

的负载相比。例如，如果减速斜坡在一个软起动器（每小时最多允许10

次起动）上被激活，则所允许的起动次数将降低至每小时5次（以及这一

小时内有5次停机）。

• 影响齿轮箱的齿轮边缘

• 管道系统内的压力波动（水冲击）

•

V型皮带滑动

• 传送带系统抖动

12

DS7软起动器 www.eaton.com.cn/electrical

1.1

DS7软起动器

关于工程设计的一般信息

选择标准

当涉及不同的工作频率、起动时间和/或起动电流时，DS7软起动器的热容量

必须在设计时考虑在内。这可通过使用以下图表或计算I2t值得以完成。这些I2t

数值定义了相应的负载能力以及过载周期，在产品标准IEC/EN 60947-4-2中明

确规定。

1

a

U, I, f

c

DS7-34…SX032…软起动器:

• 32A: AC-53a: 3-5: 75-10

• 额定工作电流 (Ie) 32 A

• 负载周期 AC-53a

b

• 300% 过电流，持续5秒

• 75% 工作因数，每小时10次起动

所得到的 I2t 值为 (3 x 32 A)2 x 5 s = 46.080 A2s

所连电机负载的最大 I2t 值必须较低：(3 x 29 A)2 x 5 s = 37.845 A2s

软起动器DS7-34…SX032… 是这一应用的恰当选择。

如果电机具有较大的浪涌电流（例如，5倍于起动电流），则将不得不选择一

个更为强劲的软起动器：

• 电机浪涌电流： ILRP = 5 x 29 = 145 A,

230 / 400 V Δ/Y

4.6 / 2.6 A

cosφ 0.81

1.1 kW

1430 min-1

50 Hz

I2t 值 = (5 x 29 A)2 x 5 s = 105.125 A2s

• DS7-34…SX041…: 41A: AC-53a: 3-5: 75-10

=> (3 x 41 A)2 x 5 s = 75.645 A2s

软起动器 DS7-34…SX041… 不能满足在此情况下所需要的起动和负载条件。

30 s

SX041 1/h

25 s

20 s

15 s

10 s

5 s

SX041 10/h

SX041 20/h

在选择软起动器c时，需基于相应电网的电源电压a (ULN) 和指定电机的额定

操作电流b。电机的回路配置(Δ/Y) 必须采取符合电源电压要求的方式进行选

定。此外，软起动器的额定工作电流 (Ie) 必须至少等于电机的额定工作电流。

其他的选择标准还包括：:

• 周围空气温度(额定温度值 +40 °C)

• 每小时起动次数 (< 10次起动，停机次数考虑在内)

• 负载扭矩 (方形、线形)

s

60 A

80 A

100 A

120 A

140 A

130 A 150 A

70 A

90 A

110 A

• 起动扭矩

离心泵、离心风机、简单而平稳运行的传送带和牵引驱动、以及圆锯和带锯 DS7-34…SX055…:

是一些使用软起动器的典型应用场合。相反地，活塞式压缩机、混合机、粉 55A: AC-53a: 3-5: 75-10

=> (3 x 55 A)2 x 5 s = 136.125 A2s

碎机和起重装置被归类为重型起动负荷机器。在此情况下，软起动器必须在

其过载容量方面加大尺寸。

然而，软起动器DS7-34…SX055…米有满足所需的起动和负载条件。

在水泵（离心泵）等软起动器适用的典型应用场合，以及具有匹配运行数据

（工作频率、起动时间、和/或浪涌电流）的应用场合内，可基于额定工作电

流，直接指定软起动器至电机。

注释: 正如下图所示，DS7-34…SX055…单元可处理更苛刻的起动和负载要

求，例如，高达每小时20次起动，和更长的起动时间（长达10秒）。

示例:

• 15 kW 泵机电机

• 400 V

• 额定工作电流 29 A

• 大约3倍的起动电流 (ILRP = 87 A),

• 每小时最多10次起动

• 5秒的起动时间

• 周围空气温度 40 °C

30 s

SX055 1/h

SX055 10/h

SX055 20/h

25 s

20 s

15 s

10 s

5 s

=> DS7-34…032… (Ie = 32 A)

30 s

10/h

25 s

20 s

15 s

10 s

5 s

1/h

20/h

s

80 A

100 A

120 A

140 A

160 A

180 A

200 A

s

32 A

64 A

96 A

128 A

160 A

DS7软起动器 www.eaton.com.cn/electrical

13

1.1

DS7软起动器

采用不同负荷周期的设计

DS7-34...SX041N0-...

DS7-34...SX055N0-...

1

30 s

30 s

22K 1/h

30K 1/h

25 s

20 s

15 s

10 s

5 s

22K 10/h

22K 20/h

25 s

20 s

15 s

10 s

5 s

30K 10/h

30K 20/h

s

s

60 A

80 A

100 A

120 A

140 A

80 A

100 A

120 A

140 A

160 A

180 A

200 A

70 A

90 A

110 A

130 A

150 A

DS7-34...SX070N0-...

DS7-34...SX081N0-...

30 s

30 s

37K 1/h

45K 1/h

25 s

20 s

15 s

10 s

37K 10/h

37K 20/h

25 s

20 s

15 s

10 s

45K 10/h

45K 20/h

5 s

s

5 s

s

100 A

125 A

150 A

175 A

200 A

225 A

250 A

100 A 125 A 150 A 175 A 200 A 225 A 250 A 275 A 300 A

DS7-34...SX100N0-...

DS7-34...SX135N0-...

30 s

30 s

55K 1/h

75K 1/h

25 s

20 s

15 s

10 s

55K 10/h

55K 20/h

25 s

20 s

15 s

10 s

75K 10/h

75K 20/h

5 s

s

5 s

s

150 A 175 A 200 A 225 A 250 A 275 A 300 A 325 A 350 A

125 A 175 A 225 A 275 A 325 A 375 A 425 A 475 A 525 A

150 A 200 A 250 A 300 A 350 A 400 A 450 A 500 A 550 A

DS7-34...SX160N0-...

DS7-34...SX200N0-...

30 s

30 s

90K 1/h

110K 1/h

25 s

20 s

15 s

10 s

90K 10/h

90K 20/h

25 s

20 s

15 s

10 s

110K 10/h

110K 20/h

5 s

s

5 s

s

150 A

250 A

350 A

450 A

550 A

650 A

200 A

300 A

400 A

500 A

550 A

600 A

700 A

800 A

750 A

200 A

300 A

400 A

500 A

600 A

250 A

350 A

450 A

650 A

注释: 4-32 A 软起动器的其他示意图可在DS7 软起动器手册 (MN03901001Z) 内找到。

14

DS7软起动器 www.eaton.com.cn/electrical

1.1

DS7软起动器

电位器设定值

设定电位器

1

U

U

I

(R)

(L)

(AC11)

Imin

Umin

U-Start

250 V ~

0.2 A

0.7 A

1 A

10 mA

100 mA

250 V ~

t

30 V H

0.5 A

5 V H

TOR

RUN

t-Start

TOR

t-Stop

RUN

13 14 23 24

13 14

(Top Of Ramp)

23 24

t-起动 (s)

U-起动 (%)

t-停机 (s)

t-起动 (s)

U-起动 %

~30

t-停机 (s)

~10

0

J 0

10

20

10

20

20

20

20

低的飞轮惯量

1

30

30

100

100

100

100

0

30

30

30

30

~25

~30

~30

传送带（皮带松弛）

滚动式输送机

离心泵

10

20

20

20

10

1

30

30

30

30

0

~20

~40

0

10

10

1

30

0

~10

~30

~20

10

10

1

30

0

~15

~40

0

一般风扇 (构造) 带皮带传动

10

20

10

20

1

30

30

100

0

30

~18

~40

0

J ∞

10

20

20

10

20

20

高的旋转惯量

DS7 软起动器的额定参数应

大于所指定的电机输出。

1

30

30

30

100

100

0

30

30

~15

~50

0

隧道风机

轴流风机

软起动器 DS7的额定参数应

高于所指定的电机

10

10

1

30

0

~10

~60

0

散装升降输送带

10

20

10

20

1

30

30

100

0

30

~10

~60

0

混合机

搅拌机

10

20

10

20

软起动器 DS7的额定参数应

高于所指定的电机

1

30

30

100

0

30

DS7软起动器 www.eaton.com.cn/electrical

15

1.1

DS7软起动器

连接示例

标准连接 12 A及以下

1

L1

L2

L3

PE

Q1

I > I > I >

F3

TOR

Q21

+ Us - A2 + A1 13

Q1

M

3 ~

M1

(+) Us

(–) Us

24 V AC/DC, 120/230 V AC

标准连接 32 A及以下

L1

L2

L3

PE

Q1

I > I > I >

F3

TOR

RUN

Q21

- Us + Us - A2 + A1 13

14

23 24

S3

Q1

M

3 ~

M1

(+) Us

24 V AC/DC, 120/230 V AC

(–) Us

16

DS7软起动器 www.eaton.com.cn/electrical

1.1

DS7软起动器

连接示例

标准连接

41 - 200 A

1

带紧急关机功能，符合 IEC/EN 60 204-1 及 VDE 0113 第1部分规定。

= 紧急关机

L1

L2

L3

PE

Q 1 = 电缆及电机保护

(NZM (NZM1, NZM2)

Q21 = 软起动器 DS7

M1 = 电机

a

F3

= 超高速半导体熔断器，用于类型2

协调时可选 (除Q1以外)

D2

a

b

控制回路端子

b

欠压脱扣器，带提前闭合辅助触点

U>

D1

3.13

3.14

Q1

I > I > I >

F3

TOR

RUN

Q21

- Us + Us - A2 EN + A1 13 14

23 24

S3

M

3 ~

M1

Q1

(+) Us

(–) Us

24 V AC/DC, 110/230 V AC

DS7软起动器 www.eaton.com.cn/electrical

17

1.1

DS7软起动器

指定的开关及保护元件

指定的开关及保护元件

指定电机输出

1

额定工作电流1)

软起动器功能

400 V

P

480 V

P

电机

Ie

软起动器

Ie

产品编号

软起动器

电缆防护2)

kW

HP

A_x

A_x

(要选择的装置)

类型 “1” 协调

软起动器用于3相电源连接，

低工作频率 (5 s, 3 x Ie, 每小时10次起动)

1.5

3

4

2

3

5

3.6

6.6

8.5

11.3

15.2

21.7

29.3

41

55

68

81

99

4

7

9

DS7-34xSX004N0-x

DS7-34xSX007N0-x

DS7-34xSX009N0-x

DS7-34xSX012N0-x

DS7-34xSX016N0-x

DS7-34xSX024N0-x

DS7-34xSX032N0-x

DS7-34xSX041N0-x

DS7-34xSX055N0-x

DS7-34xSX070N0-x

DS7-34xSX081N0-x

DS7-34xSX100N0-x

DS7-34xSX135N0-x

DS7-34xSX160N0-x

DS7-34xSX200N0-x

PKZM0-4 (+ CL-PKZ0)

PKZM0-10 (+ CL-PKZ0)

PKZM0-10 (+ CL-PKZ0)

PKZM0-12 (+ CL-PKZ0)

PKZM0-16 (+ CL-PKZ0)

PKZM0-25 (+ CL-PKZ0)

PKZM0-32 (+ CL-PKZ0)

NZMN1-M50 / PKZM4-50

NZMN1-M63 / PKZM4-58

NZMN1-M80

NZMN1-M100

NZMN1-M100

NZMN2-M160

NZMN2-M200

5.5

7.5

11

15

22

30

37

45

55

75

90

110

7.5

10

15

20

25

30

40

50

60

75

100

125

12

16

24

32

41

55

70

81

100

135

160

200

134

160

196

NZMN2-M200

注释

1) 额定工作电流基于此处规定的负载周期

2) 用于规定特定负载周期所要求的断路器。在不同的负荷周期(工作频率、过流、过流时间、负荷因数)下，该值会有变化，并应据此调整。

3) 需要一个外部过载继电器，如果在需要过载及可控软停机时，主触点不应断开时。

4) 不需要电源接触器。根据VDE规定的断开特性仅在配备规定的断路器时方能确保。

5) 超高速半导体熔断器保护软起动器免受电机侧短路的影响。然而，这不能防止电压高峰造成的损坏，例如通过雷击时。

18

DS7软起动器 www.eaton.com.cn/electrical

1.1

DS7软起动器

指定的开关及保护元件

1

带软停机的软起动功能（以防过载发生）

半导体接触器 (可选，除了用于类型1协调地保护装置之外，

需要用于类型2协调)

5)

电缆防护2)

过载继电器3)

可选项4)

熔断器

熔断器托架

类型 “1” 协调

数量 x 部件编号

数量 x 部件编号

PKM0-4 (+ CL-PKZ0)

PKM0-10 (+ CL-PKZ0)

PKM0-10 (+ CL-PKZ0)

PKM0-12 (+ CL-PKZ0)

PZM0-16 (+ CL-PKZ0)

PZM0-25 (+ CL-PKZ0)

PZM0-32 (+ CL-PKZ0)

NZMN1-M50 / PKZM4-50

NZMN1-M63 / PKZM4-58

NZMN1-M80

ZB12-4

ZB12-10

ZB12-10

ZB12-12

ZB32-16

ZB32-24

ZB32-32

ZB65-40+ZB65-XEZ

ZB65-57+ZB65-XEZ

ZB150-70/KK

ZB150-100/KK

ZB150-100/KK

ZB150-150/KK

Z5-160/FF250

Z5-220/FF250

DILM7

DILM9

DILM9

3 × 170M1359

3 × 170M1361

3 × 170M1362

3 × 170M1362

3 × 170M1364

3 × 170M1365

3 × 170M1366

3 × 170M1366

3 × 170M2615

3 × 170M4008

3 × 170M4008

3 × 170M4008

3 × 170M4011

3 × 170M5008

3 × 170M6008

3 x 170H1007

3 x 170H1007

3 x 170H1007

3 x 170H1007

3 x 170H1007

3 x 170H1007

3 x 170H1007

3 x 170H1007

3 x 170H1007

3 x 170H3004

3 x 170H3004

3 x 170H3004

3 x 170H3004

3 x 170H3004

3 x 170H3004

DILM12

DILM17

DILM25

DILM32

DILM50

DILM65

DILM80

DILM95

DILM115

DILM150

DILM185

DILM225

NZMN1-M100

NZMN1-M100

NZMN2-M160

NZMN2-M200

NZMN2-M200

DS7软起动器 www.eaton.com.cn/electrical

19

1.1

DS7软起动器

本体

技术参数

1

DS7…004…

DS7…007…

DS7…009…

DS7…012…

DS7…016…

DS7…024…

DS7…032…

通用数据

标准

IEC/EN 60947-4-2

UL 508

CSA22.2-14

认证

认证

CE

UL

CSA

C-Tick

UkrSEPRO

气候防护

湿热、恒定、符合 IEC 60068-2-3

湿热、循环、符合 IEC 60068-2-10

DS7…-L

湿热、恒定、符合 IEC 60068-2-3

湿热、循环、符合 IEC 60068-2-10

冷试法根据 EN 60068-2-4进行

周围温度

运行

°C

-5 - +40

高达60，每 绝对温升1度，降额 2%

DS7…-L

-40 - +40

高达60，每 绝对温升1度，降额 2%

储存

DS7…-L

°C

m

-25 - +60

-40 - +40

高达60，每 绝对温升1度，降额 2%

海拔高度

安装位置

防护等级

0 – 1000米, 高于1000米时，每100米降额1 % ,最高2000米

垂直

防护类型

IP20

集成

-

防止直接接触

手指及手背防护

额定绝缘电压

Ui

V AC

500

II/2

过电压类型/污染等级

抗冲击

8 g/11 ms

2M2

抗震动，根据

EN 60721-3-2

无线干扰等级

(IEC/EN 55011)

B

…342SX…

散热

A

W

kg

0.2

0.35

0.45

0.6

0.8

1.1

1.5

重量

…340SX…-N

…340SX…-L

…342SX…

…34DSX…

0.35

0.44

0.4

0.4

1.8

0.49

0.45

0.46

0.44

0.4

0.41

0.41

主传导路径

额定工作电压

电源频率

Ue

V AC

Hz

200 - 480

50/60

fLN

额定工作电流

装置 (AC-53)

Ie

A

4

7

9

12

16

24

24

指定电机额定值

(标准连接，In-线路)

230 V, 50 Hz

400 V, 50 Hz

200 V, 60 Hz

230 V, 60 Hz

480 V, 60 Hz

P

P

P

P

P

kW

kW

HP

HP

HP

0.75

1.5

0.75

1

1.5

3

2.2

4

3

4

5.5

11

5.5

11

5.5

3

7.5

5

2

2

7.5

7.5

15

7.5

7.5

15

2

3

3

5

2

5

5

10

10

过载周期，根据 IEC/EN

60947-4-2

AC-53a (无旁路)

4 A: AC-53a:

3 - 5: 75 - 10

7 A: AC-53a:

3 - 5: 75 - 10

9 A: AC-53a:

3 - 5: 75 - 10

12 A: AC-53a:

3 - 5: 75 - 10

16 A: AC-53a:

3 - 5: 75 - 10

24 A: AC-53a:

3 - 5: 75 - 10

32 A: AC-53a:

3 - 5: 75 - 10

内部旁路触点

√

√

√

√

√

√

√

20

DS7软起动器 www.eaton.com.cn/electrical

1.1

DS7软起动器

本体

1

DS7…041…

DS7…055…

DS7…070…

DS7…081…

DS7…100…

DS7…135…

DS7…160…

DS7…200…

IEC/EN 60947-4-2

UL 508

CSA22.2-14

CE

UL

CSA

C-Tick

UkrSEPRO

湿热、恒定、符合 IEC 60068-2-3

湿热、循环、符合 IEC 60068-2-10

湿热、恒定、符合 IEC 60068-2-3

湿热、循环、符合 IEC 60068-2-10

冷试法根据 EN 60068-2-4进行

-5 - +40

高达60，每 绝对温升1度，降额 2%

-40 - +40

高达60，每 绝对温升1度，降额 2%

-25 - +60

-40 - +60

0 – 1000米, 高于1000米时，每100米降额1 % ,最高2000米

垂直

IP20 (端子 IP00)

防护等级IP40可通过各侧配备来自NZM系列的盖板得以实现

手指及手背防护

500

II/2

8 g/11 ms

2M2

B

A

7

10

13

18

25

24

30

42

1.8

1.8

1.8

1.8

3.7

3.7

3.7

3.7

200 - 480

50/60

41

55

70

81

100

135

160

200

11

22

10

15

30

15

30

15

20

40

15

37

20

25

50

22

45

25

30

60

30

55

30

30

75

30

45

55

75

90

110

60

40

50

50

60

75

100

125

150

41 A: AC-53a:

3 - 5: 75 - 10

55 A: AC-53a:

3 - 5: 75 - 10

70 A: AC-53a:

3 - 5: 75 - 10

81 A: AC-53a:

3 - 5: 75 - 10

100 A: AC-53a:

3 - 5: 75 - 10

135 A: AC-53a:

3 - 5: 75 - 10

160 A: AC-53a:

3 - 5: 75 - 10

200 A: AC-53a:

3 - 5: 75 - 10

√

√

√

√

√

√

√

√

DS7软起动器 www.eaton.com.cn/electrical

21

1.1

DS7软起动器

本体

技术参数

1

DS7…004…

DS7…007…

DS7…009…

DS7…012…

DS7…016…

DS7…024…

DS7…032…

短路额定值

类型 “1”协调

类型 “1”协调

PKM0-4

(+ CL-PKZ0)

PKM0-10

(+ CL-PKZ0)

PKM0-10

(+ CL-PKZ0)

PKM0-12

(+ CL-PKZ0)

PKM0-16

(+ CL-PKZ0)

PKM0-25

(+ CL-PKZ0)

PKM0-32

(+ CL-PKZ0)

类型 “2“ 协调短路额定值（额外配备

熔断器，用于协调类型“1“)

3 x 170M1359

3 x 170H1007

3 x 170M1361

3 x 170H1007

3 x 170M1362

3 x 170H1007

3 x 170M1362

3 x 170H1007

3 x 170M1364

3 x 170H1007

3 x 170M1365

3 x 170H1007

3 x 170M1366

3 x 170H1007

熔断器底座 (数量 x 部件编号)

端子容量

电缆长度

实芯电缆

mm2

1 x (0.75 - 4)

2 x (0.75 - 2.5)

1 x (0.75 - 16)

2 x (0.75 - 10)

软性电缆，带线箍

绞合电缆

mm2

mm2

AWG

1 x (0.75 - 2.5)

2 x (0.75 - 2.5)

1 x (0.75 - 16)

2 x (0.75 - 10)

-

1 x 16

实芯或绞合电缆

18 - 10

18 - 6

铜带

MM

Nm

-

-

紧固转矩

1.2

3.2

螺丝刀 (PZ: Pozidriv)

mm

PZ2; 1 x 6 mm

PZ2; 1 x 6 mm

控制电缆

实芯电缆

mm2

1 x (0.75 - 4)

2 x (0.75 - 2.5)

1 x (0.5 - 2.5)

2 x (0.5 - 1.0)

软性电缆，带线箍

绞合电缆

mm2

mm2

AWG

1 x (0.75 - 2.5)

2 x (0.75 - 2.5)

1 x (0.5 - 1.5)

2 x (0.5 - 0.75)

-

1 x (0.5 - 1.5)

2 x (0.5 - 1.0)

实芯或绞合电缆

18 - 10

1 x (21 - 14)

2 x (21 - 18)

紧固转矩

螺丝刀

Nm

mm

1.2

1.2

0,8 x 5,5

1 x 6

0,6 x 3,5

控制回路

调整电源

注释：外部电源电压

电压

Us

V

…340SX…

…342SX…

…34DSX…

电流消耗

24 V AC/DC +10 %/- 15 %

110 V AC -15 % - 230 V AC +10 %

24 V DC +10 %/- 15 %

Ie

mA

50

-

峰值性能下的电流消耗

(闭合旁路)， 在24 V DC时

IPeak

mA/ms

数字输入

控制电压

直流运行V DC

…340SX…-N

…340SX…-L

…34DSX…

24 V DC +10 %/- 15 %

24 V DC +10 %/- 15 %

24 V DC +10 %/- 15 % oder über SWD

交流运行V AC

…340SX…-N

…342SX…-N

电流消耗 24 V

外部 24 V

24 V AC +10 %/- 15 %

110 V AC - 15 % - 230 V AC +10 %

mA

mA

1.6

电流消耗 230 V

230 V AC

…342SX…

拾动电压

4

直流运行

V AC

V DC

17.3 - 27

交流运行

…340SX…

…342SX…

17.3 - 27

108 - 253

22

DS7软起动器 www.eaton.com.cn/electrical

1.1

DS7软起动器

本体

1

DS7…041…

DS7…055…

DS7…070…

DS7…081…

DS7…100…

DS7…135…

DS7…160…

DS7…200…

NZMN1-M50/

PKZM4-49

NZMN1-M63/

PKZM4-57

NZMN1-M80

3 x 170M4008

3 x 170H3004

NZMN1-M100

3 x 170M4008

3 x 170H3004

NZMN1-M100

3 x 170M4008

3 x 170H3004

NZMN2-M160

3 x 170M4010

3 x 170H3004

NZMN2-M200

3 x 170M5008

3 x 170H3004

NZMN2-M200

3 x 170M6008

3 x 170H3004

3 x 170M3012

3 x 170M2615

3 x 170H3004

3 x 170H1007

1 x (25 - 70)

2 x (6 - 25)

1 x (4 - 185)

2 x (4 - 70)

-

-

1 x (25 - 70)

2 x (6 - 25)

1 x (4 - 185)

2 x (4 - 70)

1 x (12 - 2/0)

1 x (12 - 350 kcmil)

2 x (12 - 00)

2 x 9 x 0.89 x 9 x 0.8

6 ( ≤10 mm²); 9 (> 10 mm²)

5 (≤10 mm²); 14 (> 10 mm²)

PZ2; 1 x 6 mm

PZ2; 1 x 6 mm

1 x (0.5 - 2.5)

2 x (0.5 - 1.0)

1 x (0.5 - 2.5)

2 x (0.5 - 1.0)

1 x (0.5 - 1.5)

2 x (0.5 - 0.75)

1 x (0.5 - 1.5)

2 x (0.5 - 0.75)

1 x (0.5 - 1.5)

2 x (0.5 - 1.0)

1 x (0.5 - 1.5)

2 x (0.5 - 1.0)

1 x (21 - 14)

2 x (21 - 18)

1 x (21 - 14)

2 x (21 - 18)

0.4

0.4

0,6 x 3,5

0,6 x 3,5

24 V AC/DC +10 %/- 15 %

110 V AC -15 % - 230 V AC +10 %

24 V DC +10 %/- 15 %

50

600/50

24 V DC +10 %/- 15 %

24 V DC +10 %/- 15 %

24 V DC +10 %/- 15 % oder über SWD

24 V AC +10 %/- 15 %

110 V AC - 15 % - 230 V AC +10 %

1.6

4

17.3 - 27

17.3 - 27

108 - 253

DS7软起动器 www.eaton.com.cn/electrical

23

1.1

DS7软起动器

本体

技术参数

1

DS7…004…

DS7…007…

DS7…009…

DS7…012…

DS7…016…

DS7…024…

DS7…032…

跌落电压

直流运行

交流运行

…340SX…

…342SX…

拾动时间

直流运行

交流运行

跌落时间

V DC

V AC

0 - 3

0 - 3

0 - 15

ms

ms

250

250

直流运行

交流运行

ms

ms

350

350

继电器输出

数量

1 (TOR)

= Us

2 (TOR, Ready)

250

电压范围

AC-11 电流范围

V AC

A

1 A, AC-11

1 A, AC-11

软起动功能

斜坡时间

加速

s

1 - 30

减速

s

0 - 30

起动基座

限流

%

30 - 100

…34DSX…(+PKE)

应用领域

应用领域

3相电机

功能

(0 - 8) x Ie

软起动3相异步电机

√

快速开关（半导体接触器）

- (最小的斜坡时间为 1s)

软起动功能

反向起动器

闭合瞬变抑制

√

需要外部解决方案

√

限流

…34DSX…

过载监控

√, 带 PKE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

欠载监控

热敏电阻输入

故障存储器

…34DSX…

预编程的参数组

故障

8

-

-

-

-

-

-

-

抑制电机的直流成分

√

√

功率和控制部分之间的潜在隔离

内置接口

…34DSX…

SmartWire-DT

24

DS7软起动器 www.eaton.com.cn/electrical

1.1

DS7软起动器

本体

1

DS7…041…

DS7…055…

DS7…070…

DS7…081…

DS7…100…

DS7…135…

DS7…160…

DS7…200…

0 - 3

0 - 3

0 - 15

250

250

350

350

2 (TOR, Ready)

250

1 A, AC-11

1 - 30

0 - 30

30 - 100

(0 - 8) x Ie

软起动3相异步电机

√

- (最小的斜坡时间为 1s)

√

需要外部解决方案

√

√, 带 PKE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

√

√

SmartWire-DT

DS7软起动器 www.eaton.com.cn/electrical

25

1.1

DS7软起动器

软起动器

安装尺寸

1

DS7-340SX004N0-N

DS7-340SX007N0-N

DS7-340SX009N0-N

DS7-340SX012N0-N

DS7-342SX004N0-N

DS7-342SX007N0-N

DS7-342SX009N0-N

DS7-342SX012N0-N

DS7-340SX041N0-N

DS7-340SX055N0-N

DS7-340SX070N0-N

DS7-340SX081N0-N

DS7-340SX100N0-N

30 mm 30 mm

DS7-342SX041N0-N

DS7-342SX055N0-N

DS7-342SX070N0-N

DS7-342SX081N0-N

DS7-342SX100N0-N

DS7-34DSX041N0-D

DS7-34DSX055N0-D

DS7-34DSX070N0-D

DS7-34DSX081N0-D

DS7-34DSX100N0-D

(1.18”) (1.18”)

22.5 mm

PE

a156 mm (6.14”)

(0.89”)

35 mm

4 x M4

95 mm (3.74”)

(1.38”)

①

45 mm (1.77”)

DS7-34DSX004N0-D

DS7-34DSX007N0-D

DS7-34DSX009N0-D

DS7-34DSX012N0-D

22.5 mm (0.89”)

35 mm (1.38”)

139 mm(5.47”)

PE

93 mm(3.66”)

① DS7-...-D

35 mm

(1.38”)

4 x M4

95 mm (3.74”)

103 mm (4.05”)

45 mm (1.77”)

DS7-340SX016N0-N

DS7-340SX024N0-N

DS7-340SX032N0-N

DS7-342SX016N0-N

DS7-342SX024N0-N

DS7-342SX032N0-N

DS7-340SX135N0-N

DS7-340SX160N0-N

DS7-340SX200N0-N

DS7-342SX135N0-N

DS7-342SX160N0-N

DS7-342SX200N0-N

DS7-34DSX135N0-D

DS7-34DSX160N0-D

DS7-34DSX200N0-D

35 mm

35 mm

(1.38”)

(1.38”)

15 mm

a 195 mm (7.68”)

(0.59”)

PE

4 x M4

35 mm

(1.38”)

118 mm (4.65”)

①

45 mm (1.77”)

DS7-34DSX016N0-D

DS7-34DSX024N0-D

DS7-34DSX032N0-D

15 mm (0.59”)

108 mm (4.25”)

52.5 mm (2.07”)

PE

178 mm(7.01”)

① DS7-...-D

2 x M4

35 mm

(1.38”)

118 mm (4.65”)

126 mm (4.96”)

45 mm (1.77”)

26

DS7软起动器 www.eaton.com.cn/electrical

1.1

DS7软起动器

软起动器

装置风扇

1

DS7-FAN-100

DS7-FAN-200

69

90

17

50

83

17

70

超高速半导体熔断器

105

尺寸 S0

a

a1

a2

Size

(size)

000

00

mm (inch)

40 (1.57)

51 (2.01)

mm (inch) mm (inch)

20 (0.79)

28 (1.1)

8 (0.31)

10 (0.39)

a2

a1

2 mm

(0.08")

a

尺寸 S1*, S1, S2, S3

a

a1

a2

b

b1

Size

mm (inch)

mm (inch) mm (inch)

mm (inch) mm (inch)

(size)

S1*

S1

104 (4.09) 78 (3.07)

108 (4.25) 78 (3.07)

108 (4.25) 78 (3.07)

109 (4.29) 78 (3.07)

50 (1.97)

50 (1.97)

50 (1.97)

51 (2.01)

45 (1.77)

53 (2.09)

61 (2.40)

76 (2.99)

22 (0.87)

25 (0.98)

25 (0.98)

30 (1.18)

S2

11 mm (0.43")

6 mm (0.24")

S3

a2

a1

a

b

熔断器底座

170H3004

170H1007

M10

M8

M8

4 x Ø 7 mm

(4 x ø 0.3")

50 mm (1.97)

M10

40 mm (1.57)

64 mm (2.52")

85 mm (3.35")

77 mm (3.03")

25 mm (0.98")

40.5 mm (1.59")

50.5 mm (1.99")

43 mm (1.69")

DS7软起动器 www.eaton.com.cn/electrical

27

为需求日益增长的世界

提供动力。

我们提供：

•  耗能更少，可改善动力可靠性，并让我们的生活和工作场所更加安全、舒适的

电气解决方案

•  既提高机器生产效率，又节约能源的液压和电气解决方案

•  令飞机更轻、更安全、运营成本更低，和帮助机场 更高效运营的航空解决方案

•  为汽车、卡车和巴士提供更多动力，同时减少燃油消耗与排放的车辆动力传

动及动力总成解决方案

探索今天的伊顿。

全球商业动力之源

作为一家全球性多元化动力管理公司，我们帮助世

界各地的客户管理用于建筑、飞机、卡车、汽车、

机器和业务的动力。

我们提供综合的解决方案，可让各种形式的能源更

为实用，更易于获取。

2016年，伊顿的销售额达197亿美元，在全球拥有

约9.5万名员工，产品销往超过175个国家和地区。

伊顿的创新技术可帮助客户更为可靠、有效、安全

和可持续地管理电力动力、液压动力和机械动力。

伊顿是一家全球领先的动力管理公司，2016年销售额达197亿美元。

伊顿致力于提供各种节能高效的解决方案，以帮助客户更有效、更

安全、更具可持续性地管理电力、流体动力和机械动力。伊顿在全

球拥有约9.5万名员工，产品销往超过175个国家和地区。如需更多

信息，敬请访问公司中文网站www.eaton.com.cn。